## GEOMETRIJA
ver.: v2, jun 2002.
GEOMETRIJSKE VELIČINE RAZMENJIVAČA TOPLOTE
Vertikalni korak |  |  |  | kv [m] | 0.013 |  | Spoljašnji prečnik omotača |  |  |  | Ds [m] | 0.5
Vertikalni korak sa pregradom |  |  |  | kv1 [m] | 0.014 |  | Debljina zida omotača |  |  |  | so [m] | 0.005
Početni vertikalni korak |  |  |  | kv0 [m] | 0.014 |  | Unutrašnji prečnik omotača |  |  |  | Du [m] | 0.49
Horizontalni korak |  |  |  | kh [m] | 0.0195 |  | Spoljašnji prečnik cevi |  |  |  | ds [m] | 0.018
Početni horizontalni korak |  |  |  | kh0 [m] | 0.0225 |  | Debljina zida cevi registra |  |  |  | sr [m] | 0.001
Vertikalni razmak između cevi |  |  |  | dv [m] | 0.008 |  | Unutra{nji prečnik cevi registra |  |  |  | du [m] | 0.016
Horizontalni razmak između cevi |  |  |  | dh [m] | 0.021 |  | Zadat minimalni zazor Dd |  |  |  | d-ds/2
Dijagonalni razmak između cevi |  |  |  | dd [m] | 0.0054361 |  | Minimalni razmak ose cevi od Du |  |  |  | d [m] | 0.014
Broj prolaza u cevnom registru |  |  |  | zr [-] | 6 |  | Maksimalni prečnik savijanja cevi |  |  |  | ri max[m] | 0.231
Broj prolaza u omotaču |  |  |  | zo [-] | 2 |  | GEOMETRIJA OKNA za POPREČNO STRUJANJE U PLAŠTU
Položaj prvog otvora PLOČE (tip konfigur.) |  |  |  |  | 1 |  | Broj prvog reda početka okna |  |  |  | No [-] | 10
Ukupan broj redova od ose |  |  |  | Nru [-] | 17 |  | Najveća visina okna |  |  |  | Ho [m] | 0.114
Ukupan broj kolona od ose |  |  |  | Nku [-] | 11 |  | Odnos visine okna i prečnika omotača |  |  |  | Ho/Du | 23.27%
Ukupni broj otvora na cevnoj ploči |  |  |  | n [kom] | 282 |  | Broj cevi u oknu po preseku omotača |  |  |  | no [-] | 50
Broj pregrade Nr (nema reda cevi) |  |  |  | pri zr6 | 5 |  | Broj poprečno nastr. cevi neparna kol. |  |  |  | np1 [-] | 10
Broj pregrade Nr (nema reda cevi) |  |  |  | pri zr8 | 7 |  | Broj poprečno nastr. cevi parna kol. |  |  |  | np2 [-] | 9
[6 empty] | Nk6 | 5 | Nk8 | 7
|  | Polupresek = Broj "U" cevi n1 = n/2 |  |  |  | SnI / SnII | 93.88% | SnI / SnII | 109.1%
| zr [-] | 2 | 4 | 6 | 8 | z=6 prol. | S nk6 | z=8 prol. | S nk8 | Površina lukova |  | OKNO
| F Ds[m] | Snk2 | Snk4 | Snk6 | Snk8 | I =III | 92 | I =IV | 72 | zr [-] | 6 | Broj cevi
Tekući | 0.5 | 155 | 150 | 141 | 138 | II | 98 | II=III | 66 | f [m2] | 2.611 | u oknu
br.kolone | yk [m] | nk2[kom] | nk4[kom] | nk6[kom] | nk8[kom] | Broj kolone | II nk6 | Broj kolone | II nk8 | ri[m] | nkri[m] | nok[kom]
1 | 0.2299 | 18 | 18 | 16 | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.0225 | 0.36 | 8
2 | 0.22715 | 17 | 16 | 17 | 16 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0.042 | 0.714 | 7
3 | 0.22266 | 18 | 18 | 14 | 14 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0.0615 | 0.861 | 8
4 | 0.21633 | 17 | 16 | 17 | 16 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0.081 | 1.377 | 7
5 | 0.20799 | 16 | 16 | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0.1005 | 1.407 | 6
6 | 0.19739 | 15 | 14 | 15 | 14 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0.12 | 1.8 | 5
7 | 0.18412 | 14 | 14 | 12 | 12 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0.1395 | 1.674 | 4
8 | 0.16757 | 13 | 12 | 13 | 12 | 8 | 5 | 8 | 3 | 0.159 | 2.067 | 3
9 | 0.14662 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 4 | 9 | 3 | 0.1785 | 1.785 | 2
10 | 0.11898 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | 10 | 3 | 0.198 | 1.782 | 0
11 | 0.077812 | 6 | 6 | 4 | 6 | 11 | 4 | 11 | 3 | 0.2175 | 0.87 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.237 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0.2565 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0.276 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.2955 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0.315 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0.3345 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0.354 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0.3735 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0.393 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0.4125 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0.432 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0.4515 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0.471 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0.4905 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0.51 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0.5295 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0.549 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0.5685 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0.588 | 0 | 0
Presek | F Ds[m] | Sy2 | Sy4 | Sy6 | Sy8 | KOMORA | Sny6 | KOMORA | Sny8 | S nyri | 14.697 | no[kom]
n | 0.5 | 310 | 300 | 282 | 276 | N1,N2,N5,N6 | 46 | N1,N2,N7,N8 | 36 | f [m2] | 2.611 | 50
|  | Ukupni broj otvora n na cevnoj ploči |  |  |  | N3,N4 | 49 | N3,N4,N5,N6 | 33
GEOMETRIJA RAZMENJIVAČA
Rikalović Milan DOBOŠASTI RAZMENJIVAČI TOPLOTE EXCELOVA PODRŠKA