## DESIGN
#REF!
|  | KONFIGURACIJA STRUJANJA U RAZMENJIVAČU TOPLOTE | [6 empty] | Empirijska
VELIČINA | istosm | suprot | unakrsno | RT21 | RT42 | RT63 | RT84 | RT62 | jedn.(3.93)
| A. ZADATE VELIČINE |  | Linearna aproksimacija specifičnog toplotnog kapaciteta |  |  |  |  | ao= | 0.274
Zadata izlazna |  | JESTE | tp srVI[E [oC] | tp srNI@E [oC] | JESTE | ts srVI[E [oC] | ts srNI@E [oC] | b= | 2.08
teperatura |  | PRIMAR | 120 | 110 | SEKUNDAR | 80 | 70 | c= | 0.624
PRIMAR |  | cp[kJ/(kg K)] | 4.232 | 4.224 | cs[kJ/(kg K)] | 2 | 1.964 | d= | 0.508
Konfig. [a] |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 2
tp' [oC] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
ts' [oC] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
t" [oC] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
mp [kg/s] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ms [kg/s] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
cp [kJ/(kg K)] | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.4
cs [kJ/(kg K)] | 2 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1
B. IZRAČUNATE VELIČINE
tp sr [oC] | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
ts sr [oC] | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637
cp [kJ/(kg K)] | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.228
cs [kJ/(kg K)] | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718
q = tp'-ts' | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Wp [kW/ K] | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.228
Ws [kW/ K] | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718
R | 0.46636 | 0.46636 | 0.46636 | 0.46636 | 0.46636 | 0.46636 | 0.46636 | 0.46636 | 2.1442
Dts | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274
Dtp | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Dtv | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274
P | 0.71475 | 0.71475 | 0.71475 | 0.71475 | 0.71475 | 0.71475 | 0.71475 | 0.71475 | 0.33333
Pa |  |  |  | 0.71475 | 0.49771 | 0.38 | 0.30703 | 0.49771 | e
P,Pa max | 0.68196 |  | 0.81091 | 0.77828 | 0.77828 | 0.77828 | 0.77828 | 0.78922 | 0.81128
NTU=kA/W | SOS | 1.5908 | 1.9498 | 2.1448 | 1.6777 | 1.6272 | 1.6109 | 1.6698 | 0.91448
kA | SOS | 3.1368 | 3.8446 | 4.2291 | 3.3081 | 3.2085 | 3.1763 | 3.2925 | 3.8664
LMTD | 40.4366 | 40.4366 | 40.4366 | 40.4366 | 40.4366 | 40.4366 | 40.4366 | 40.4366 | 40.4366
e | SOS | 1 | 0.81589 | 0.7417 | 0.94822 | 0.97766 | 0.98755 | 0.95269 | 0.81128
Dte=LMTD*e | SOS | 40.4366 | 32.9917 | 29.9919 | 38.3428 | 39.533 | 39.9333 | 38.5235 | 32.8055
Q = Wv*Dtm | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84
Q = Wm*Dtv | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84
Q = kA*Dte | SOS | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84
C. ODZIV SISTEMA
tp" [oC] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
ts" [oC] | 104.3274 | 104.3274 | 104.3274 | 104.3274 | 104.3274 | 104.3274 | 104.3274 | 104.3274 | 104.3274
tp sr [oC] | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
ts sr [oC] | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637
VELIČINA | istosm | suprot | unakrsno | RT21 | RT42 | RT63 | RT84 | RT62 | RT63
POSTUPAK DESIGN PRORAČUNA RAZMENJIVAČA TOPLOTE
1 | Ulazni podaci: |  |  |  | 2 | Odziv sistema:
| Ulazne temperature primara i sekundara tp' i ts' |  |  |  |  | Razmenjena toplotna snaga
| Izlazna temperatura primara ili sekundara tp" ili ts" |  |  |  |  | (preko bil. primara i sekundara, jednač. razmene)
| Maseni protoci primara i sekundara mp i ms |  |  |  |  | Nepoznata izlazna temperatura tp" ili ts"
| Specifični toplotni kapacitet za srednje temperature cp i cs |  |  |  |  | (Odziv sistema paralelno za osam konfiguracija)
(Zadata ili linearna aproksimacija medjuvrednosti)
Note on J29: Empirijska jednacina: Racuna se odnos temperaturske razlika toplijeg i hladnijeg fluida Rp=Dtp/Dts
Note on J35: Empirijska jednacina: ITERACIJE=J39 Za pad sistema uneti proizvoljan iznos, a zatim =J39
Note on J36: Empirijska jednacina: Videti knjigu Jednacina (5.10)
Note on J39: Empirijska jednacina: Videti knjigu Jednacina (3.90)
DESIGN PROBLEM
Rikalović Milan DOBOŠASTI RAZMENJIVAČI TOPLOTE EXCELOVA PODRŠKA