## Upit TECNOST-TECNOST
Upit za TEIT listu RT V I T U S
LISTA PODATAKA ZA PRORAČUN RAZMENJIVAČA TOPLOTE
U slučaju potrebe pozovite 064 329-5290 |  |  |  | KONTAKT
| NARUČILAC: | Ime (FIRMA) | [5 empty] | DATUM | 2017-06-01
| ADRESA: | Mesto, tel. xxx/xxx-xxxx | [5 empty] | Broj | xxxx
| KONTAKT: | Ime i prezime | [5 empty] | Namena | PROJEKT
[8 empty] | Topliji fluid |  | Hladniji fluid
| A. REŽIM za IZBOR razmenjivača toplote VITUS (RT) | [6 empty] | TEČNOST - TEČNOST
A1 | RADNI FLUIDI: |  |  |  | Topliji fluid - HOT |  |  | Hladniji fluid - COLD
| Naziv radnih fluida |  |  |  | DEMI VODA |  |  | REČNA VODA
| Hemijska formula fluida ili posebni podaci |  |  |  | H2O |  |  | H2O
| Radni pritisci u razmenjivaču |  |  | ph [bar] | 10 |  | pc [bar] | 10
| Raspored fluida u razmenjivaču toplote |  |  |  | Omotač |  |  | Registar
A2 | ULAZNI PODACI | Varijanta | b | HOT | Prvi IZBOR | Drugi IZBOR | COLD | Prvi IZBOR | Drugi IZBOR
a | Varijanta - zadati protoci | [5 empty] | Kontrolisana temp. IZLAZA | HOT
| Temperature na ULAZU u RT |  |  | t'h [oC] | 100 | 80 | t'c [oC] | 20 | 20
| Temperature na IZLAZU iz RT |  |  | t"h [oC] | 40 | 40 | t"c [oC] | 40 | 35
| Direktno zadati maseni protoci |  |  | mh [kg/h] | 7000 | 10000 | mc [kg/h] | 20000 | 25000
| Srednja temperatura kontrolisanog fluida |  |  | th sr[oC] | 70 | 60 | tc sr[oC] | 30.8 | 28.2
| Specifični toplotni kapacitet pri t sr |  |  | ch[kJ/kg K] | 4.215 | 4.15 | cc[kJ/kg K] | 4.1 | 4.05
| Bilansna toplotna snaga razmene |  |  | QRTp [kW] | 491.8 | 461.1 | QRTp [kW] | 491.8 | 461.1
| Bilansna temperature na IZLAZU |  |  | t"hb [oC] | 40 | 40 | t"cb [oC] | 41.6 | 36.4
b | Varijanta - zadata toplotna snaga | [5 empty] | Kontrolisana temp. IZLAZA | HOT
| Temperature na ULAZU u RT |  |  | t'h [oC] | 100 | 80 | t'c [oC] | 20 | 20
| Temperature na IZLAZU iz RT |  |  | t"h [oC] | 40 | 40 | t"c [oC] | 41.6 | 36.4
| Srednja temperatura fluida |  |  | th sr[oC] | 70 | 60 | tc sr[oC] | 30.8 | 28.2
| Specifični toplotni kapacitet pri t sr |  |  | ch[kJ/kg K] | 4.215 | 4.15 | cc[kJ/kg K] | 4.1 | 4.05
| Zadata toplotna snaga razmene |  |  | QRT [kW] | 491.8 | 461.1 | QRT [kW] | 491.8 | 461.1
| Bilansni maseni protoci |  |  | mh [kg/h] | 7001 | 10000 | mc [kg/h] | 19992 | 24992
A3 | BILANS izabrane varijante |  | b | Utvrđeni podaci za izbor razmenjivača toplote
| Temperature na ULAZU u RT |  |  | t'h [oC] | 100 | 80 | t'c [oC] | 20 | 20
| Kontrolisani IZLAZ |  | HOT | t"h [oC] | 40 | 40 | t"c [oC] | 41.6 | 36.4
| Bilansni maseni protoci |  |  | mh [kg/h] | 7001 | 10000 | mc [kg/h] | 19992 | 24992
| Bilansna toplotna snaga razmene |  |  | QRT [kW] | 491.8 | 461.1 |  | 491.8 | 461.1
A4 | ZADATE VELIČINE STANJA,pri |  | th [oC] | th sr[oC] | 70 | 60 | tc sr[oC] | 30.8 | 28.2 | tc [oC]
| Specifični toplotni kapacitet |  | 70 | ch[kJ/kg K] | 4.215 | 4.15 | cc[kJ/kg K] | 4.1 | 4.06 | 30
| Specifična gustina pri |  | 70 | rh[kg/m3] | 949.5 | 984.5 | rc[kg/m3] | 971.7 | 989.6 | 30
| Toplotna provodljivost pri |  | 100 | kh[kW/mK] | 0.000684 | 0.000655 | kc[kW/mK] | 0.00067 | 0.00064 | 50
| Kinematska viskoznost pri |  | 80 | nh[m2/s] | 2.631e-07 | 4.896e-07 | nc[m2/s] | 2.6e-07 | 4.896e-07 | 80
Uneti PRIMER je neobavezan
B. DOPUNSKI KRITERIJUMI I OGRANIČENJA - NIJE OBAVEZNO
B1 | ZAPRLJANJE POVRŠINE RAZMENE TOPLOTE |  |  |  |  | u cevi |  |  | oko cevi
| Debljina zaprljanja |  |  |  | dkr [m] | 0.00025 |  | dko [m] | 0.00025
| Koef. provodjenja toplote zaprljanja |  |  |  | kk[kW/mK] | 0.0023 |  | naslage na bazi kamenca
| Računski otpor zaprljanja |  |  |  | Rr [m2K/kW] | 0.109 |  | Ro [m2K/kW] | 0.109
| Zadati (usvojeni) otpor zaprljanja |  |  |  | Rr[m2K/kW] | 0.25 |  | Ro[m2K/kW] | 0.25
B2 | MAKSIMALNI DOZVOLJENI PAD PRITISKA |  |  |  | Dp max [kPa] | 75 |  | Dp max [kPa] | 50
B3 | MAKSIMALNA MERA GABARITA, DUŽINA UGRADNJE | [5 empty] | LRTmax [m] | 4
B4 | OSTALI USLOVI:
C. MATERIJAL, KLASIFIKACIJA I PROTOKOL IZRADE PROIZVODA
C1 | MATERIJAL ZA IZRADU PROIZVODA ODREĐUJE |  |  |  |  | PROIZVOĐAČ
C2 | KLASIFIKACIJA RADNIH FLUIDA PO EU REGULATIVI |  |  |  |  | PROIZVOĐAČ
C3 | KATEGORIJA I MODUL PROIZVODA PO EU PED REGULATIVI |  |  |  |  | KONSULTACIJA PROIZVOĐA I NARUČIOCA
| Napomena: | Ukoliko podatke pod tačkom C
|  | daje naručilac, obavezna je dostava |  |  |  |  | Sačuvajte Vaš UPIT u dokumentaciji
|  | posebnog dopisa sa podacima i opisom. |  |  |  |  | a zatim ga pošaljite kao prilog uz mail
Note on J15: Zahtev: Obavezan podatak
Note on G15: Zahtev: Obavezan podatak
Note on G13: Zahtev: Obavezan podatak
Note on J13: Zahtev: Obavezan podatak
Note on H49: Zahtev: Ako se ne zada usvaja se prema preporuci proizvodjaca
Note on J49: Zahtev: Ako se ne zada usvaja se prema preporuci proizvodjaca
Note on K49: Zahtev: Ako se ne zada usvaja se prema preporuci proizvodjaca
Note on G16: Neobavezan zahtev Izabrati iz menija
Note on D52: Opcioni podatak Unesite proizvoljan tekst
Note on K6: Zahtev: Obavezan podatak
Note on K7: Potreban izbor za: Uneti iz menija
Note on D5: NAZIV FIRME Obavezan podatak
Note on D6: Adresa i telefon narucioca Obavezan podatak
Note on D7: Ime i prezime lica za kontakt Obavezan podatak
a
2 - Pe (1 + R) + Pe
1+R2
e =
ln
2 - Pe (1 + R) - Pe
Pe =
E
- R
a
- 1
E
a
NTUe
NTUe =
epred NTU
a
2 - Pe (1 + R) + Pe
1+R2
ln
- R
a
E
a
NTUe
NTUe =
a
NTUe =
1+R2
- R
E
NTUe
1+R2
- R
E
NTUe
NAPOMENA: Mogu se unositi samo podaci plave boje na sivoj podlozi. Prvi izbor je obavezan, a drugi po potrebi - kontrolni. Poruka "SOS", znači da neki obavezan podatak nije unet. Poruka Excela "VRIJ", znači nepravilan račun.
2 - Pe (1 + R) + Pe
2 - Pe (1 + R) + Pe
2 - Pe (1 + R) + Pe
2 - Pe (1 + R) + Pe
a
2 - Pe (1 + R) + Pe
1+R2
e =
ln
2 - Pe (1 + R) - Pe
Pe =
E
- R
a
- 1
E
a
NTUe
NTUe =
epred NTU
a
2 - Pe (1 + R) + Pe
ln
a
a
NTUe =