## KPT
#REF!
|  | A | GEOMETRIJA DOBOŠASTOG RAZMENJIVAČA TOPLOTE
Unutrašnji prečnik omotača |  |  |  | Du [m] | 0.49 | Broj prolaza u cevnom registru |  |  |  | zr [ - ] | 6
Debljina dijafragme |  |  |  | ddij [m] | 0.003 | Broj prolaza u omotaču |  |  |  | zo [ - ] | 2
Spoljašnji prečnik cevi |  |  | Cu | ds [m] | 0.018 | Dužina pravog dela registra |  |  |  | Lg [m] | 2.6
Debljina zida cevi registra |  |  |  | sr [m] | 0.001 | Maks. poluprečnik savijanja |  |  |  | rmax[m] | 0.234
Unutrašnji prečnik cevi registra |  |  |  | du [m] | 0.016 | Površina preseka registra |  |  |  | Fr[m2] | 0.052678
Ukupni broj otvora na cevnoj ploči |  |  |  | n [kom] | 262 | Površina preseka omotača |  |  |  | Fo[m2] | 0.12043
[6 empty] | Ekvivalentni prečnik omotača |  |  |  | dekv [m] | 0.027789
RAZMENA TOPLOTE BEZ PROMENE FAZE
|  | B | REŽIM RADA RAZMENJIVAČA TOPLOTE
FLUID U REGISTRU |  |  | TECNOST |  | PRIMAR | FLUID U OMOTAČU |  |  | GAS |  | SEKUNDAR
Protok fluida |  |  | mr | [kg/h] | 2800 | Protok fluida |  | 5300 | mo | [kg/h] | 5978.4
Srednja temperatura fluida |  |  | tsr | [oC] | 100 | Srednja temperatura fluida |  |  | tso | [oC] | 40
Spec.toplotni kapacitet pri tsr |  |  | cp | [kJ/(kgK)] | 2.185 | Spec.toplotni kapacitet pri tsr |  |  | cp | [kJ/(kgK)] | 1.005
Gustina pri tsr |  |  | r | [kg/m3] | 520 | Gustina pri tsr |  |  | r | [kg/m3] | 1.128
Kinematski viskozitet pri tsr |  |  | n | [m2/s] | 3.8462e-06 | Kinematski viskozitet pri tsr |  |  | n | [m2/s] | 1.6933e-05
Toplotna provodljivost pri tsr |  |  | l | [kW/(mK)] | 0.00014 | Toplotna provodljivost pri tsr |  |  | l | [kW/(mK)] | 2.76e-05
Temperatura zida cevi iznutra |  |  | tz r[oC] | 59.42 | 59.42 | Temperatura zida cevi spolja |  |  | tz o[oC] | 58.88 | 58.88
Kinematski viskozitet pri tzr |  |  | hz | [m2/s] | 0.00417 | Kinematski viskozitet pri tzr |  |  | hz | [m2/s] | 1.98e-05
|  | C | KONDUKCIJA I ZAPRLJANJE
Toplotna provodlj. zida cevi |  |  | lzc | [kW/(mK)] | 0.389 | Toplotna otpor zida cevi |  |  | Rzc | [m2K/kW] | 0.003
Topl.provodlj.naslaga u reg. |  |  | lnr | [kW/(mK)] | 0.0023 | Topl.provodlj.naslaga u om. |  |  | lno | [kW/(mK)] | 0.0023
Debljina naslaga u registru |  |  | dnr | [m] | 0.00025 | Debljina naslaga u omotaču |  |  | dno | [m] | 0.00025
Toplotni otpor naslaga reg. |  |  | Rr | [m2K/kW] | 0.109 | Toplotni otpor naslaga om. |  |  | Ro | [m2K/kW] | 0.109
Toplotni otpor naslaga reg. |  |  | Rr usv | [m2K/kW] | 0.2 | Toplotni otpor naslaga om. |  |  | Ro usv | [m2K/kW] | 0.1
|  | D | KOEFICIJENT PRELAZA TOPLOTE KONVEKCIJOM |  |  |  |  | a [kW/(m2K)]
Brzina strujanja u registru |  |  | wr | [m/s] | 0.17 | Brzina strujanja u omotaču |  |  | wo | [m/s] | 24.449
Rejnoldsov broj u registru |  |  | Rer | [-] | 707 | Rejnoldsov broj u omotaču |  |  | Reo | [-] | 40125
Prantlov broj u registru |  |  | Prr | [-] | 31.2143 | Prantlov broj u omotaču |  |  | Pro | [-] | 0.69549
Dužina strujnog toka registra |  |  | Lr | [m] | 17.8054 | Dužina strujnog toka omotača |  |  | Lo | [m] | 5.9351
Geometrijski faktor (4.25) |  |  |  | fGr [-] | 1.0093 | Geometrijski faktor (4.25) |  |  |  | fGo [-] | 1.028
Faktor smera fluksa (4.13),(4.24) |  |  |  | fQr [-] | 0.90225 | Faktor smera fluksa (4.13),(4.24) |  |  |  | fQo [-] | 0.97915
Faktor K = Re Pr d/L |  |  |  | Kr [-] | 19.8308 | Faktor K = Re Pr d/L |  |  |  | Ko [-] | 130.6634
Koeficijent trenja u registru (4.27) |  |  |  | xr [-] | 0.079531 | Koeficijent trenja u omotaču (4.27) |  |  |  | xo [-] | 0.022025
|  | STRUJANJE |  | LAMINARNO |  |  |  | STRUJANJE |  | TURBULENTNO
No | Re |  | Pr |  | K | d/L | Vrednost Nuseltovog broja |  |  | Nur[-] | Nuo[-]
1 | Re< | 2300 | Termički i hidraulički razvij. struja |  |  | tz=const | Hauzen, (4.16) |  |  | 4.5701 | SOS
2 | Re< | 2300 | Termički i hidraulički razvij. struja |  |  | fluks const | Šah, (4.17), (4.18) |  |  | 5.2292 | SOS
3 | Re< | 2300 | 0,7< Pr <7 |  | K<33 i za Pr>6 | tz=const | Štefan, (4.19) |  |  | 6.2852 | SOS
4 | Re< | 2300 | 0,7< Pr <7 |  | K<33 i za Pr>7 | fluks const | Štefan, (4.20) |  |  | 7.7963 | SOS
5 | 2300< Re <106 |  | 0,5< Pr <1000 |  |  | d/L < 1 | Gnielinski, (4.26) |  |  | SOS | 88.0155
6 | 2300< Re <106 |  | 0,5< Pr <1000 |  |  | d/L < 2 | Hauzen, (4.28a) |  |  | SOS | 88.3325
7 | Re> | 10000 | 0,7< Pr <2500 |  |  |  | MekAdams, (4.29) |  |  | SOS | SOS
8 | Re> | 10000 | Samo za vodu |  |  |  | SNIP, (4.30) a |  |  | SOS | 57.2726
[5 empty] | Nulam, prema | 1 | Nulam, (4.34) |  |  | 0.67019 | 1.3684e+23
[5 empty] | NuT, prema | 5 | Prema izboru |  |  | SOS | 88.0155
9 | Re> | 2300 |  |  |  |  | Čerčil, (4.33) |  |  | SOS | 88.0155
2 | 2 | Nur[-] | 5.2292 | ar | 0.045756 | 5 | 5 | Nuo[-] | 88.0155 | ao | 0.087416
Šah, (4.17), (4.18) |  | Koeficijent prolaza toplote |  |  |  | Gnielinski, (4.26) |  | jed.(4.2) | k | [kW/(m2K)] | 0.027507
NAPOMENA: Oznaka "SOS", označava vrednost polja van zadatog domena definisanosti.
KOEFICIJENT PROLAZA TOPLOTE uzdužno strujanje u omotaču
Rikalović Milan DOBOŠASTI RAZMENJIVAČI TOPLOTE EXCELOVA PODRŠKA