## KONDENZACIJA
#REF!
A. ZADATE VELIČINE
ppa [bar] | tp' [oC] | hp [kJ/kg] | x [-] | tk [oC] | h"p [kJ/kg] | h'p [kJ/kg] | r [kJ /kg]
4.5 | 500 | 3484.5 | 1 | 147.92 | 2741.8 | 622.96 | 2118.84
mp [kg/s] | ms [kg/s] | ts' [oC] | ds [m] | du [m] |  | apHP[kW/m2 K] | kHP[kW/m2 K]
1 | 11 | 20 | 0.018 | 0.016 |  | 0.5 | 0.25
| RATING PROBLEM |  |  |  |  | DESIGN PROBLEM
| B. KONTROLNE VELIČINE |  |  |  |  | B. KONTROLNE VELIČINE
rač. tp''[oC] | pred. tp''[oC] | Primar u | ALARM | Q[kW] Bilans | IZLAZ | t''p | Primar u | Q[kW] Bilans
38.3518 | 38.3518 | cevi |  | 3324.7177 | PRIMAR | 38.352 | cevi | 3324.7168
tpHP [oC] | hpHP [kJ/kg] | SkA [kW/K] | LHP |  | tpHP [oC] | hpHP [kJ/kg] | LHP
235.4482 | 2932 | 37 | 0.089766 |  | 235.433 | 2932 | 0.089766
kA [kW/K] | 9.4244 | 37 | 25.4492 | 2.1265 | 37.0021 | 2.1267 | 25.4512 | 9.4243
Q [kW] | 463.18 | 3324.72 | 2309.04 | 552.5 | 3324.72 | 552.5 | 2309.04 | 463.18
tp" [oC] | 38.35 |  | 147.92 | 235.45 | tp" [oC] | 235.43 | 147.92 | 38.35
ts" [oC] | 29.99 |  | 79.84 | 91.74 | ts" [oC] | 91.75 | 79.85 | 29.99
RATING | HK | DESIGN | K | HP | DESIGN | HP | K | HK
VELIČINA | RT21 | VELIČINA | RT21 | RT21 | VELIČINA | RT21 | RT21 | RT21
Konfig. [a] | 1 | Konfig. [a] | 1 | 1 | Konfig. [a] | 1 | 1 | 1
| C. PRORAČUNI |  |  |  |  | C. PRORAČUNI
tp sr [oC] | 93.1359 | tp sr [oC] | 191.6841 | 367.7241 | tp sr [oC] | 367.7165 | 191.6765 | 93.136
ts sr [oC] | 24.9963 | ts sr [oC] | 54.9176 | 85.7909 | ts sr [oC] | 85.8027 | 54.9235 | 24.9963
cp [kJ/kg K] | 4.2273 | cp [kJ/kg K] |  |  | cp [kJ/kg K] |  |  | 4.2273
cs [kJ/kg K] | 4.2138 | cs [kJ/kg K] | 4.2109 | 4.2219 | cs [kJ/kg K] | 4.2219 | 4.2099 | 4.2138
q = tp'-ts' | 127.92 | q = tp'-ts' | 117.9273 | 420.1575 | q = tp'-ts' | 420.1457 | 117.9274 | 127.92
Wp [kW/K] | 4.2273 | Wp [kW/K] | 26.3805 | 2.0884 | Wp [kW/K] | 2.0883 | 26.3851 | 4.2273
Ws [kW/K] | 46.3518 | Ws [kW/K] | 46.3199 | 46.4409 | Ws [kW/K] | 46.4409 | 46.3089 | 46.3518
R | 0.0912 | R | 0.56953 | 0.04497 | R | 0.044967 | 0.56976 | 0.0912
Dts | 9.9927 | Dts | 49.8498 | 11.8968 | Dts | 11.8968 | 49.8617 | 9.9926
Dtp | 109.5682 | Dtp | 87.5282 | 264.5518 | Dtp | 264.567 | 87.513 | 109.568
Dtv= P*q | 109.5682 | Dtv | 87.5282 | 264.5518 | Dtv | 264.567 | 87.513 | 109.568
P | 0.85654 | P |  | 0.62965 | P | 0.6297 |  | 0.85654
Pa | 0.85654 | Pa |  | 0.62965 | Pa | 0.6297 |  | 0.85654
E | 9.3807 | P,Pa max |  | 0.97753 | P,Pa max | 0.97753 |  | 0.95449
NTU = kA/W | 2.2294 | NTU = kA/W | 0.9647 | 1.0182 | NTU = kA/W | 1.0184 | 0.9646 | 2.2294
kA | 9.4244 | kA | 25.4492 | 2.1265 | kA | 2.1267 | 25.4512 | 9.4243
LMTD | 53.5254 | LMTD | 90.7314 | 261.9324 | LMTD | 261.9089 | 90.7243 | 53.5256
e | 0.9182 | e | 1 | 0.99194 | e | 0.99193 | 1 | 0.9182
Dte=LMTDe | 49.1469 | Dte=LMTDe | 90.7314 | 259.8204 | Dte=LMTDe | 259.7965 | 90.7243 | 49.1471
Qs= WsDts | 463.1777 | Qs= WsDts | 2309.04 | 552.5 | Qs= WsDts | 552.5 | 2309.04 | 463.1768
Qp= WpDtp | 463.1777 | Qp= WpDtp | 2309.04 | 552.5 | Qp= WpDtp | 552.5 | 2309.04 | 463.1768
Q = kADte | 463.1777 | Q = kADte | 2309.04 | 552.5 | Q = kA Dte | 552.5 | 2309.04 | 463.1768
|  | Q=mpr(1+L)x | 2309.04 | 552.5 | Q = mpDh | 552.5 | 2309.04 | Q=mpr(1+L)x
| C. ODZIV SISTEMA |  |  |  |  | C. ODZIV SISTEMA
tp" [oC] | 38.3518 | tp" [oC] | 147.92 | 235.4482 | tp" [oC] | 235.433 | 147.92 | 38.352
ts" [oC] | 29.9927 | ts" [oC] | 79.8425 | 91.7393 | ts" [oC] | 91.7512 | 79.8543 | 29.9926
tp sr [oC] | 93.1359 | tp sr [oC] | 191.6841 | 367.7241 | tp sr [oC] | 367.7165 | 191.6765 | 93.136
ts sr [oC] | 24.9963 | ts sr [oC] | 54.9176 | 85.7909 | ts sr [oC] | 85.8027 | 54.9235 | 24.9963
VELIČINA | RT21 | VELIČINA | RT21 | RT21 | VELIČINA | RT21 | RT21 | RT21
ODZIV SISTEMA UVEK POSTOJI. ZA NEGATIVNE TOPLOTNE |  |  |  |  | ODZIV SISTEMA ZAVISI OD REŽIMA RADA RT I
SNAGE ZONE HK, MORA SE POVEĆATI "kA" |  |  |  |  | KONFIGURACIJE STRUJANJA
ZONE KONDENZACIJE
Rikalović Milan DOBOŠASTI RAZMENJIVAČI TOPLOTE EXCELOVA PODRŠKA