## KLIZANJE
#REF!
Podaci za projektne uslove: |  |  |  | PRIMAR | VRELA | VODA | Q [kW] | 600 | TOPLA | VODA | SEKUND.
| Spoljnja i unutrašnja projektna temperatura |  |  |  | ts [oC] | -15 |  |  | tu [oC] | 20
| Temperatura fluida na ulazu (razvod) |  |  |  | tr [oC] | 150 |  |  | tr [oC] | 90
| Temperatura fluida na izlazu (povrat) |  |  |  | tp [oC] | 75 |  |  | tp [oC] | 70
| Temperaturska razlika |  |  |  | Dtp [K] | 75 |  |  | Dtp [K] | 20
| Srednja temperatura |  |  |  | tm[oC] | 112.5 |  |  | tm[oC] | 80
| Specifični toplotni kapacitet |  |  |  | cp[kJ/(kg K)] | 4.226 |  |  | cp[kJ/(kg K)] | 4.194
| Efektivna temperaturska razlika |  |  |  | Dtep [K] | 92.5 |  |  | Dtep [K] | 60
| Termička karakteristika grejnih tela |  |  |  | m [-] |  | 1.1683 | m [-] |  | 1.3064
Podaci za |  | Spoljnja kontrolna temperatura |  |  |  |  | tk [oC] | 8
kontrolne |  | Računski temperaturni faktor |  |  |  |  | y = (tu-tk)/(tu-ts)[-] | 0.34286
uslove |  | Temperaturni faktor |  |  | cDt/(cpDtp) | 0.34286 |  |  | cDt/(cpDtp) | 0.34286
| Temperatura fluida na ulazu (razvod) |  |  |  | tr [oC] | 70 |  |  | tr [oC] | 49.8851
| Temperatura fluida na izlazu (povrat) |  |  |  | tp [oC] | 44.0027 |  |  | tp [oC] | 43
| Temperaturska razlika |  |  |  | Dt [K] | 25.9973 |  |  | Dt [K] | 6.8851
| Srednja temperatura |  |  |  | tm[oC] | 57.0014 |  |  | tm[oC] | 46.4425
| Specifični toplotni kapacitet |  |  |  | cp[kJ/(kg K)] | 4.18 |  |  | cp[kJ/(kg K)] | 4.177
| Efektivna temperaturna razlika |  |  |  | Dtep [K] | 37.0014 |  |  | Dtep [K] | 26.4425
USVOJENI PODACI PRI KONTROLNOM REŽIMU
| Termička karakteristika grejnih tela |  |  |  | m [-] | 1.1683 |  |  | m [-] | 1.3064
| Temperatura fluida na ulazu (razvod) |  |  |  | tr [oC] | 70 | Qk [kW] | 205.74 | tr [oC] | 49.89
| Temperatura fluida na izlazu (povrat) |  |  |  | tp [oC] | 44 |  |  | tp [oC] | 43
|  | Klizni režim PRIMARA |  |  |  |  | Klizni režim SEKUNDARA
tk [oC] | y [-] | c[kJ/(kg K)] | trp [oC] | Dtpp [K] | Q [kW] |  | c[kJ/(kg K)] | trs [oC] | Dtps [K] | Q [kW]
8
tk [oC] | y [-] | c[kJ/(kg K)] | trp [oC] | Dtpp [K] | Q [kW] | Q [kW] | c[kJ/(kg K)] | trs [oC] | Dtps [K] | Q [kW]
-15 | 1 | 4.226 | 150 | 75 | 600 | 600 | 4.194 | 90 | 70 | 600
-14 | 0.97143 | 4.2241 | 146.68 | 73.79 | 582.86 | 582.86 | 4.1933 | 88.4 | 68.97 | 582.81
-13 | 0.94286 | 4.2222 | 143.35 | 72.57 | 565.74 | 565.71 | 4.1927 | 86.79 | 67.93 | 565.62
-12 | 0.91429 | 4.2203 | 140 | 71.34 | 548.54 | 548.57 | 4.192 | 85.17 | 66.88 | 548.44
-11 | 0.88571 | 4.2184 | 136.65 | 70.1 | 531.45 | 531.43 | 4.1913 | 83.54 | 65.81 | 531.56
-10 | 0.85714 | 4.2165 | 133.28 | 68.85 | 514.28 | 514.29 | 4.1906 | 81.9 | 64.74 | 514.38
-9 | 0.82857 | 4.2146 | 129.9 | 67.59 | 497.14 | 497.14 | 4.1899 | 80.25 | 63.66 | 497.22
-8 | 0.8 | 4.2127 | 126.51 | 66.32 | 480 | 480 | 4.1892 | 78.59 | 62.57 | 480.05
-7 | 0.77143 | 4.2107 | 123.11 | 65.04 | 462.88 | 462.86 | 4.1885 | 76.91 | 61.47 | 462.6
-6 | 0.74286 | 4.2088 | 119.69 | 63.75 | 445.7 | 445.71 | 4.1878 | 75.23 | 60.35 | 445.74
-5 | 0.71429 | 4.2068 | 116.26 | 62.44 | 428.61 | 428.57 | 4.1871 | 73.53 | 59.22 | 428.59
-4 | 0.68571 | 4.2048 | 112.81 | 61.13 | 411.37 | 411.43 | 4.1864 | 71.82 | 58.08 | 411.45
-3 | 0.65714 | 4.2029 | 109.35 | 59.8 | 394.23 | 394.29 | 4.1856 | 70.09 | 56.92 | 394.31
-2 | 0.62857 | 4.2009 | 105.88 | 58.45 | 377.18 | 377.14 | 4.1849 | 68.35 | 55.75 | 377.18
-1 | 0.6 | 4.1988 | 102.38 | 57.09 | 359.99 | 360 | 4.1842 | 66.6 | 54.57 | 360.05
0 | 0.57143 | 4.1968 | 98.87 | 55.72 | 342.82 | 342.86 | 4.1834 | 64.82 | 53.37 | 342.63
1 | 0.54286 | 4.1948 | 95.34 | 54.32 | 325.74 | 325.71 | 4.1826 | 63.03 | 52.15 | 325.52
2 | 0.51429 | 4.1927 | 91.79 | 52.91 | 308.59 | 308.57 | 4.1819 | 61.22 | 50.91 | 308.41
3 | 0.48571 | 4.1907 | 88.22 | 51.49 | 291.38 | 291.43 | 4.1811 | 59.39 | 49.65 | 291.3
4 | 0.45714 | 4.1886 | 84.63 | 50.04 | 274.27 | 274.29 | 4.1803 | 57.54 | 48.37 | 274.2
5 | 0.42857 | 4.1865 | 81.01 | 48.57 | 257.09 | 257.14 | 4.1795 | 55.67 | 47.07 | 257.11
6 | 0.4 | 4.1843 | 77.37 | 47.07 | 240.01 | 240 | 4.1787 | 53.77 | 45.74 | 240.02
7 | 0.37143 | 4.1822 | 73.7 | 45.55 | 222.86 | 222.86 | 4.1778 | 51.84 | 44.38 | 222.94
8 | 0.34286 | 4.18 | 70 | 44 | 205.74 | 205.71 | 4.177 | 49.89 | 43 | 205.86
9 | 0.31429 | 4.1778 | 66.27 | 42.42 | 188.62 | 188.57 | 4.1761 | 47.9 | 41.58 | 188.79
10 | 0.28571 | 4.1756 | 62.5 | 40.81 | 171.45 | 171.43 | 4.1753 | 45.87 | 40.13 | 171.43
11 | 0.25714 | 4.1733 | 58.69 | 39.16 | 154.29 | 154.29 | 4.1744 | 43.8 | 38.63 | 154.37
12 | 0.22857 | 4.171 | 54.84 | 37.47 | 137.15 | 137.14 | 4.1734 | 41.68 | 37.09 | 137.02
13 | 0.2 | 4.1687 | 50.93 | 35.72 | 120.03 | 120 | 4.1725 | 39.51 | 35.49 | 119.98
14 | 0.17143 | 4.1663 | 46.96 | 33.92 | 102.85 | 102.86 | 4.1715 | 37.28 | 33.83 | 102.94
15 | 0.14286 | 4.1638 | 42.93 | 32.05 | 85.76 | 85.71 | 4.1705 | 34.97 | 32.09 | 85.92
16 | 0.11429 | 4.1613 | 38.8 | 30.1 | 68.53 | 68.57 | 4.1694 | 32.55 | 30.26 | 68.3
17 | 0.085714 | 4.1587 | 34.56 | 28.03 | 51.41 | 51.43 | 4.1682 | 30.01 | 28.29 | 51.28
18 | 0.057143 | 4.1559 | 30.16 | 25.8 | 34.3 | 34.29 | 4.167 | 27.28 | 26.13 | 34.28
19 | 0.028571 | 4.153 | 25.5 | 23.32 | 17.14 | 17.14 | 4.1656 | 24.23 | 23.66 | 16.98
KLIZNI DIJAGRAM
RATING PROBLEM
Rikalovi} Milan DOBO[ASTI RAZMENJIVA^I TOPLOTE
RATING PROBLEM
1+R2
- R
E
NTUe
1+R2
- R
E
NTUe
Rikalović Milan DOBOŠASTI RAZMENJIVAČI TOPLOTE EXCELOVA PODRŠKA