## GEOMETRIJA
[9 empty] | list 1 | [13 empty] | list 1
Prvi korak | [8 empty] | Excel proračuni - MREŽNA KONFIGURACIJA |  | Drugi korak | [12 empty] | Excel proračuni - BROJ I RASPORED CEVI DRT
[9 empty] | Mogu se menjati podaci u osenčanim poljima - Ostala polja su zaključana |  |  |  |  | Menjaju se osenčana polja - ostala zaključana | [7 empty] | USVOJEN IZBOR | Var. II | Data
[6 empty] | Opšti podaci | [15 empty] | Usvojena mrežna konfiguracija - Pregled rezultata | Usv. | Slob.
No | NOMENKLATURA |  | Info - Izvor - Aplikacija |  |  | OZN [jed] | Var. I | Var. II | Var. III |  | No | NOMENKLATURA | [5 empty] | OZN [jed] | Var. I | Var. II | Var. III | OZN [jed] | Var. II | izbor
[6 empty] | Omotač registra |  |  |  | 1 | 7 | Usvojeni spoljnji prečnik omotača RT | [5 empty] | Ds [m] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Ds [m] | 0.8 | 1.2
1 | Postupak izrade omotača registra RT |  |  |  |  | IZRADA | ROLING | ROLING | ROLING | 2 | 18 | Usvojeni spoljnji prečnik cevi snopa RT | [5 empty] | ds [m] | 0.016 | 0.0172 | 0.02 | ds [m] | 0.0172 | 0.025
2 | Naziv fluida na ulazu u omotač RT |  |  |  |  | FLUIDo | Hladniji | Hladniji | Hladniji | 3 | 9 | Preproračun debljine zida doboša RT | [5 empty] | so [m] | 0.006 | 0.006 | 0.006 | so [m] | 0.006 | 0.012
3 | Max. temperatura fluida u omotaču |  |  |  | const | to [oC] | 110 | 110 | 110 | 4 | 19 | Usvojena debljina zida cevi snopa RT | [5 empty] | sc [m] | 0.0012 | 0.0016 | 0.002 | sc [m] | 0.0016 | 0.0025
4 | Radni pritisak fluida na ulazu u omotač RT (man) |  |  |  | const | pro [bar] | 10 | 10 | 10 | 5 | 11 | Unutrašnji prečnik omotača RT | [5 empty] | Du [m] | 0.788 | 0.788 | 0.788 | Du [m] | 0.788 | 1.176
5 | Usvojeni spoljnji prečnik omotača RT |  |  |  | PREDIZBOR | f Ds [m] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 6 | 20 | Unutrašnji prečnik cevi snopa RT | [5 empty] | du [m] | 0.0136 | 0.014 | 0.016 | du [m] | 0.014 | 0.02
6 | Minimalna debljina zida omotača RT |  |  |  | Iz mehaničkog proračuna | somin [m] | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 7 | 22 | Tok strujanja u omotaču | [5 empty] | Str,tok | p | p | u | Str.tok | p | p
7 | Usvojena debljina zida omotača RT |  |  |  | Cev, ili usvojeno | so [m] | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 8 | 21 | Format oblika cevi snopa RT | [5 empty] | Format | P | U | U | Format | U | U
8 | Unutrašnji prečnik omotača RT |  |  |  | Du=Ds-2so | f Du [m] | 0.788 | 0.788 | 0.788 | 9 | 27 | Usvojena orjentacija strujanja u omotaču | [5 empty] | Orjent. | ph | ph | uh | Orjent. | ph | ph
[6 empty] | Cevni registar - bunt |  |  |  | 10 | 29 | Usvojena orjentacija strujanja u cevima | [5 empty] | Orjent. | Pv | Uh | Uh | Orjent. | Uh | Uh
9 | Naziv fluida na ulazu u cevi RT |  |  |  |  | FLUIDc | Topliji | Topliji | Topliji | 11 | 24 | Broj prolaza fluida oko cevi | [5 empty] | zo [ - ] | 1 | 3 | 4 | zo [ - ] | 3 | 3
10 | Max. temperatura fluida u registru |  |  |  | const | tr [oC] | 135 | 135 | 135 | 12 | 23 | Broj prolaza fluida u cevima | [5 empty] | zr [ - ] | 2 | 6 | 4 | zr [ - ] | 6 | 6
11 | Radni pritisak fluida na ulazu u cevi RT (manometarski) |  |  |  | const | prc [bar] | 16 | 16 | 16 | 13 | 33 | Prvi otvor mrežnog rasporeda | [5 empty] | PO | 2 | 1 | 2 | PO | 1 | 1
12 | Usvojeni spoljnji prečnik cevi snopa RT |  |  |  | EN 10217-7 | f ds [m] | 0.016 | 0.0172 | 0.02 | 14 | 48 | Usvojeni minimalni poluprečnik savijanja cevi | [5 empty] | rmin [m] | 0 | 0.036 | 0.04 | rmin [m] | 0.036 | 0.05
13 | Usvojena debljina zida cevi snopa RT |  |  |  | Za visoke prc PROVERITI | sc [m] | 0.0012 | 0.0016 | 0.002 | 15 | 43 | Zaokruženi ostvareni mrezni ugao + -1o. | [5 empty] | a [ o ] | 45 | 30 | 60 | a [ o ] | 30 | 30
14 | Unutrašnji prečnik cevi snopa RT |  |  |  | du=ds-2sc | f du [m] | 0.0136 | 0.014 | 0.016 | 16 | 44 | Tip mrežnog rasporeda | [5 empty] | TIP | 2K45 | 1T30 | 2T60 | TIP | 1T30 | 1T30
[6 empty] | Konfiguracija strujanja |  |  |  | 17 | 37 | Usvojeni horizontalni mrežni korak | [5 empty] | kh [m] | 0.014 | 0.019 | 0.022 | kh [m] | 0.019 | 0.025
15 | Format oblika cevi snopa RT |  |  |  | PREDIZBOR | CEVI | P | U | U | 18 | 38 | Usvojeni vertikalni mrežni korak | [5 empty] | kv [m] | 0.014 | 0.011 | 0.013 | kv [m] | 0.011 | 0.015
16 | Tok strujanja u omotaču | Razdvojeno | Ne |  | PREDIZBOR | OMOTAČ | p | p | u | 19 | 39 | Kosi korak | [5 empty] | kk [m] | 0.019799 | 0.021954 | 0.025554 | kk [m] | 0.021954 | 0.029155
17 | Broj prolaza fluida u cevima |  | max 8 |  | PREDIZBOR | zr | 2 | 6 | 4 | 20 | 45 | Minimalni međucevni razmak za prolaz fluida | [5 empty] | dt [m] | 0.003799 | 0.0047545 | 0.0055539 | dt [m] | 0.0047545 | 0.0065
18 | Broj prolaza fluida oko cevi |  | max 4 |  | PREDIZBOR | zo | 1 | 3 | 4 | 21 | 40 | MINIMALNO rastojanje osa cevi - TUBE PITCH | [5 empty] | t [m] | 0.019799 | 0.021954 | 0.025554 | t [m] | 0.021954 | 0.0315
19 | Aranžman broja prolaza fluida |  |  |  | TIP STRUJANJA | zr zo | 21 | 63 | 44 | 22 | 52 | Usvojeni korak podužne pregrade | [5 empty] | kp [m] | 0.014 | 0.015 | 0.016 | kp [m] | 0.015 | 0.0185
| PREPORUČENI ARANŽMAN BROJA PROLAZA 11, 21, 22, 41, 42, 44, 61, 62, 63, 81, 82, 84 | [8 empty] | 23 | 54 | Pozicija horizontalnog početnog koraka | [5 empty] | Pkho [-] | kho=kh | kho=rmin | kho=rmin | Pkho [-] | kho=rmin | kho=rmin
20 | Preporučena orjentacija strujanja u omotaču |  |  |  | oko cevi | orj.OMOT. | ph | ph | uh | 24 | 55 | Pozicija vertikalnog početnog koraka | [5 empty] | Pkvo [-] | kvo=kp | kvo=kv | kvo=kp | Pkvo [-] | kvo=kv | kvo=kv
21 | Usvojena orjentacija strujanja u omotaču |  |  |  | oko cevi | orj.OMOT. | ph | ph | uh | 25 | 58 | Usvojeni horizontalni NULTI mrežni korak | [5 empty] | kho [m] | 0.014 | 0.036 | 0.04 | kho [m] | 0.036 | 0.05
22 | Preporučena orjentacija strujanja u cevima |  |  |  | u cevi | orj.CEVI | Pv | Uh | Uh | 26 | 59 | Usvojeni vertikalni NULTI mrežni korak | [5 empty] | kvo [m] | 0.014 | 0.011 | 0.016 | kvo [m] | 0.011 | 0.015
23 | Usvojena orjentacija strujanja u cevima |  |  |  | u cevi | orj.CEVI | Pv | Uh | Uh | 27 | 65 | Ekvivalentni prečnik omotača | [5 empty] | De [m] | 0.015 | 0.014 | 0.016 | De [m] | 0.014 | 0.013197
24 | Orjentacija cevnog snopa |  |  |  | Prema tipiziranoj KONFIGURACIJI | ORJENT | phPv | phUh | uhUh | 28 | 62 | Usvojen obodni klirens omotača i cevnog snopa | [5 empty] | do [m] | 0.008 | 0.008 | 0.008 | do [m] | 0.008 | 0.006
25 | Minimalni međucevni klirens |  |  |  | DIN 28182, TAB.2.2.1 | dt [m] | 0.004 | 0.0042 | 0.005 | 29 | 63 | Maksimalni prečnik kruga snopa (out tube limit) | [5 empty] | Dotl[m] | 0.772 | 0.772 | 0.772 | Dotl[m] | 0.772 | 1.164
26 | Predproračun TUBE PITCH |  | t=dt+ds |  | PREDPRORAČUN | t [m] | 0.02 | 0.0214 | 0.025 | 30 | 64 | Maksimalni prečnik kruga centra otvora | [5 empty] | Dcotl[m] | 0.756 | 0.7548 | 0.752 | Dcotl[m] | 0.7548 | 1.139
27 | Prvi otvor mrežnog rasporeda |  |  |  | PREDIZBOR | Prvi otvor | 2 | 1 | 2 | 31 | Broj kol. polupreseka |  |  | Nku=INT((Du/2-ds/2-do-kho)/kh)+1 |  |  |  |  | 27 | 18 | 16 | Nku [ - ] | 18 | 23
28 | Mrežni ugao - Ugao stranice i pravca strujanja |  |  |  | PREDIZBOR | a [ o ] | 45 | 30 | 60 | 32 | Broj red. polupreseka |  |  | Nru=INT((Du/2-ds/2-do-kvo+(kv-2kp))/kv)+1 |  |  |  |  | 27 | 32 | 28 | Nru [ - ] | 32 | 36
29 | Hor. mrežni korak |  |  |  | za u i ph: kh=t sina, za pv kh=t cosa, t za a=90 | kh [m] | 0.014142 | 0.018533 | 0.021651 | 33 | Radijus savijanja i minimalni broj kolona (redova) JEDNE dodatne U cevi | [8 empty] | rdmin [m] | 0.037121 | zv [ - ] | 6
30 | Ver. mrežni korak |  |  |  | za u i ph: kh=t cosa, za pv kh=t sina, t za a=90 | kv [m] | 0.014142 | 0.0107 | 0.0125 | 34 | 62 | Mrežna konfiguracija | [5 empty] | Var. I | KS21-phPv-2K45 |  |  |  |  | Usvojeno
31 | Usvojeni horizontalni mrežni korak |  |  |  |  | kh [m] | 0.014 | 0.019 | 0.022 | 4 | Alarm - upozorenje, greške podataka | [6 empty] | Var. II | KS63-phUh-1T30 |  |  | KS63-phUh-1T30
32 | Usvojeni vertikalni mrežni korak |  |  |  |  | kv [m] | 0.014 | 0.011 | 0.013 |  |  | STOP, ne mogu U cevi za zr=1 | [5 empty] | Var. III | KS44-uhUh-2T60
33 | Kosi korak |  |  |  | kk=(kv2+kh2)0,5 | kk [m] | 0.019799 | 0.021954 | 0.025554 |  |  | STOP, proveriti prečnik Ds za broj prolaza zr | [5 empty] | Data | KS63-phUh-1T30 |  |  |  | NAPOMENA
34 | MINIMALNO rastojanje osa cevi - TUBE PITCH |  |  |  | Za usv. KORAKE | t [m] | 0.019799 | 0.021954 | 0.025554 |  |  | STOP, velika razlika broja cevi u komorama | [6 empty] | 1. Oznaka "SOS" - Nema tekuće vrednosti
35 | Faktor mreze - OSTVARENI, m = 1,25 - 1,5 |  |  |  | m = t/ds | m [ - ] | 1.24 | 1.28 | 1.28 |  |  | STOP, ne moze "koridorni" (a=90) za zr>4 | [6 empty] | 2. Oznaka "0" - Nije predviđen račun
36 | Ostvareni mrežni ugao |  |  |  |  | a [ o ] | 45 | 30.0686 | 59.4208 |  |  | STOP, Tabela ima više od 40 KOLONA (REDOVA) | [6 empty] | 3. Unos podataka samo u osenčena polja
37 | Zaokruženi ostvareni mrezni ugao + -1o. |  |  |  |  | a [ o ] | 45 | 30 | 60
38 | Tip mrežnog rasporeda |  |  |  | Mrežna figura | TIP | 2K45 | 1T30 | 2T60
39 | Minimalni međucevni razmak za prolaz fluida |  |  |  | dt = t - ds | dt [m] | 0.003799 | 0.0047545 | 0.0055539
40 | Minimalni faktor savijanja cevi |  |  |  | TEMA, RCB-2.31 Rmin / ds =2 | rmin/ds | 2 | 2 | 2
41 | Minimalni poluprečnik savijanja cevi |  |  |  | TEHNOLOGIJA SAVIJANJA | rmin [m] | 0 | 0.0344 | 0.04
[9 empty] | list 2 |  | Primer 2.2 | list 2 | [10 empty] | list 2
[9 empty] | Excel proračuni - MREŽNA KONFIGURACIJA - nastavak |  | PRORAČUN BROJA CEVI DRT - nastavak | [12 empty] | PRORAČUN BROJA CEVI DRT - nastavak
42 | Usvojeni minimalni poluprečnik savijanja cevi |  |  |  | Interna tabela alata | rmin [m] | 0 | 0.036 | 0.04 |  | Za sve preporučene konfiguracije | [11 empty] | Za usvojenu konfiguraciju
43 | Usvojena debljina podužnih pregrada |  |  |  | DIN 28185, TEMA, R+CB-4.421 | sp [m] | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  | Usvojena varijanta |  |  |  | Var. II | [5 empty] | da | Usvojena varijanta
44 | Klirens uzdužnih pregrada od cevi |  |  |  | API 660 T.7.6.3.3 min 3 mm | dp [m] | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  | KS63-phUh-1T30 |  |  | zr [ - ] | 6 | [7 empty] | KS63-phUh-1T30
45 | Minimalni korak na mestu podužne pregrade |  |  |  | 2kp=ds+2dp+sp | 2kp [m] | 0.028 | 0.0292 | 0.032 |  | Izbor Np | Np6 [-] | 8 | Np8 [-] | 12 | SnI/SnII | 99.35% | SnI/SnII | 106.5% | Lt max [m] | bez neosne | S neosnom pregradom |  | Dodatne
46 | Usvojeni korak podužne pregrade |  |  |  |  | 2kp [m] | 0.028 | 0.03 | 0.032 |  | Broj cevi u |  | KI | KI =KII | KI =KIV | KI =KVI | KIII=KIV | KI =KVIII | KIII=KVI | 5.7278 |  | KI =KVI | KIII=KIV | tabele
47 | Usvojeni korak podužne NEOSNE podužne pregrade |  |  |  |  | 2krp [m] |  | 0.03 |  |  | komorama |  | 1009 | 487 | 239 | 152 | 153 | 114 | 107 | L [ m ] |  | 152 | 153 | rmax | Okno
48 | Pozicija horizontalnog početnog koraka |  |  |  | PREPORUČENI strujni tok | Pkho [ - ] | kho=kh | kho=rmin | kho=rmin |  | Br.prol. | zr [ - ] | 1 | 2 | 4 | 6 | osna kom. | 8 | osna kom. | 2.3 |  | 6 | osna kom. | U cevi | S broj
49 | Pozicija vertikalnog početnog koraka |  |  |  | PREPORUČENI strujni tok | Pkvo [ - ] | kvo=kp | kvo=kv | kvo=kp |  | Ds [m] | Polutet. | Snu1 | Snu2 | Snu4 | Snu6 | Snp6 | Snu8 | Snp8 | SAi cevi |  | Snu6 | Snp6 | rmax | Snoi
50 | Vrednost horizontalnog početnog mrežnog koraka min. |  |  |  |  | kho [m] | 0.014 | 0.036 | 0.04 |  | 0.8 | kolona | 1009 | 974 | 956 | 914 | 306 | 884 | 214 | 126.9621 | 974 | 914 | 306 | 0.359 | 193
51 | Vrednost vertikalnog početnog mrežnog koraka min. |  |  |  |  | kvo [m] | 0.014 | 0.011 | 0.016 |  | Br.kol. | yki | nk1 | nk2 | nk4 | nk6 | np6 | nk8 | np8 | Ai [m2] |  | nk6 | np6 | ri [m] | noi [-]
52 | Položaj ukrštenih ili kosih cevi |  |  |  |  | Uk cevi |  | Uh | Uh |  | 0 | 0.3774 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Minimalni NULTI korak za ukrštene ili kose cevi |  |  |  |  | komin [m] |  | 0.0336 | 0.038 |  | 1 | 0.37568 | 34 | 34 | 34 | 32 | 8 | 32 | 6 | 8.1496 | 34 | 32 | 8 | 0.036 | 0
54 | Usvojeni horizontalni NULTI mrežni korak |  |  |  |  | kho [m] | 0.014 | 0.036 | 0.04 |  | 2 | 0.37337 | 33 | 33 | 32 | 33 | 9 | 32 | 6 | 8.5107 | 33 | 33 | 9 | 0.055 | 0
55 | Usvojeni vertikalni NULTI mrežni korak |  |  |  |  | kvo [m] | 0.014 | 0.011 | 0.016 |  | 3 | 0.37007 | 34 | 34 | 34 | 32 | 8 | 32 | 6 | 8.356 | 34 | 32 | 8 | 0.074 | 0
[6 empty] | Oznaka konfiguracije |  |  |  |  | 4 | 0.36576 | 33 | 33 | 32 | 31 | 9 | 30 | 6 | 8.1949 | 33 | 31 | 9 | 0.093 | 0
56 | Konfiguracija razmenjivača toplote |  |  | TEMA tip omotača | E | Var. I | KS21-phPv-2K45 |  |  |  | 5 | 0.3604 | 32 | 32 | 32 | 32 | 8 | 30 | 6 | 8.5624 | 32 | 32 | 8 | 0.112 | 0
56 | Konfiguracija razmenjivača toplote |  |  | TEMA tip omotača | E | Var. II | KS63-phUh-1T30 |  |  |  | 6 | 0.35393 | 33 | 33 | 32 | 31 | 9 | 30 | 6 | 8.3948 | 33 | 31 | 9 | 0.131 | 0
56 | Konfiguracija razmenjivača toplote |  |  | TEMA tip omotača | F | Var. III | KS44-uhUh-2T60 |  |  |  | 7 | 0.34631 | 32 | 32 | 32 | 30 | 8 | 28 | 6 | 8.2208 | 32 | 30 | 8 | 0.15 | 0
[6 empty] | Ostali parametri konfiguracije strujanja |  |  |  |  | 8 | 0.33745 | 31 | 31 | 30 | 29 | 9 | 28 | 6 | 8.0403 | 31 | 29 | 9 | 0.169 | 0
57 | Obodni klirens za zaptivne trake |  |  |  | (Taborek do=(0,005Du+0,0125)/2) | do [m] | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  | 9 | 0.32724 | 30 | 30 | 30 | 28 | 8 | 28 | 6 | 7.8534 | 30 | 28 | 8 | 0.188 | 14
58 | Usvojen obodni klirens omotača i cevnog snopa |  |  |  |  | do [m] | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  | 10 | 0.31557 | 29 | 29 | 28 | 27 | 9 | 26 | 6 | 7.66 | 29 | 27 | 9 | 0.207 | 27
59 | Maksimalni prečnik kruga snopa (out tube limit) |  |  |  | Dotl=Du-2do | Dotl[m] | 0.772 | 0.772 | 0.772 |  | 11 | 0.30225 | 28 | 28 | 28 | 26 | 8 | 24 | 6 | 7.4601 | 28 | 26 | 8 | 0.226 | 26
60 | Maksimalni prečnik kruga centra otvora |  |  |  | Dcotl=Dotl-ds | Dcotl[m] | 0.756 | 0.7548 | 0.752 |  | 12 | 0.28706 | 27 | 27 | 26 | 25 | 9 | 24 | 6 | 7.2538 | 27 | 25 | 9 | 0.245 | 25
61 | Ekvivalentni prečnik omotača |  | DeK=4kvkh/(dsp)-ds, |  | DeT=8kvkh/(dsp)-ds | De [m] | 0.015 | 0.014 | 0.016 |  | 13 | 0.26969 | 24 | 24 | 24 | 22 | 8 | 22 | 6 | 6.4543 | 24 | 22 | 8 | 0.264 | 22
[6 empty] | Poprečno strujanje u omotaču |  |  |  |  | 14 | 0.24968 | 23 | 23 | 22 | 21 | 9 | 20 | 6 | 6.2287 | 23 | 21 | 9 | 0.283 | 21
62 | Komercijalna dužina cevi za izradu registra |  |  |  | Lt=1; 1,2; 1,5; 2; 3; 6; 12 | Lt [m] | 6 | 6 | 6 |  | 15 | 0.22633 | 20 | 20 | 20 | 18 | 8 | 18 | 6 | 5.3969 | 20 | 18 | 8 | 0.302 | 18
63 | Max. efektivna prava dužina cevi (videti sl. Sl.2.37) |  |  |  | Jednačina (2.9) | Lmax [m] | 5.86 | 2.396 | 2.396 |  | 16 | 0.19847 | 19 | 19 | 18 | 17 | 9 | 16 | 6 | 5.1519 | 19 | 17 | 9 | 0.321 | 17
64 | Usvojena efektivna prava dužina cevi |  |  |  | Iz TERMIK proračuna | L [m] | 5.8 | 2.3 | 2.3 |  | 17 | 0.1638 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 12 | 6 | 4.2879 | 14 | 14 | 8 | 0.34 | 14
65 | Priključak omotača glave |  |  |  | Iz TERMIK proračuna | DN | 150 | 150 | 150 |  | 18 | 0.1164 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 2.7856 | 11 | 9 | 9 | 0.359 | 9
66 | Priključak omotača registra |  |  |  | Iz TERMIK proračuna | DN | 250 | 250 | 250 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Rastojanje pregrada na priključku |  |  |  | Bpr=2*DN | Bpr [m] | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Broj poprečnih pregrada na dužini L |  |  |  | Iz TERMIK proračuna | nB [m] | 14 | 7 | 6 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Rastojanje pregrada | Bmax=Du, Bmin=0,2 Du |  |  | Jednačina (2.9) | B [m] | 0.4 | 0.29 | 0.35 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Ds [m] | Br. | Snu1 | Snu2 | Snu4 | Snu6 | Snp6 | Snu8 | Snp8 | Snu2 | 487 | 457 | 153
[11 empty] | 0.8 | U cevi | 487 | 487 | 478 | 457 | 153 | 442 | 107 | Dodatne |  | KI =KVI | KIII=KIV
[12 empty] | Dodatni proračun geometrije okna | [7 empty] | U cevi [kom] |  | 6 | 4
[11 empty] | Pretpostavljeno |  | Ho/Du | 25% | Visina okna |  | Ho [m] | 0.197 | Broj kolone (reda) okna |  |  | Nko | 9
[11 empty] | Stvarno |  | Ho kon/Du | 26.14% | Konačno okno |  | Ho kon[m] | 0.206 | Broj cevi u oknu |  |  | Sno | 193
Note on F29: Dusan: Da, razdvojeno strujanje, TEMA "G", "H" Ne, neparni broj prolaza zo, TEMA "E" Ne, parni broj prolaza zo, TEMA "F"
Note on J32: Dusan: Mora biti PREPORUCENA kombinacija
Note on J43: Milan: Za uzduzno kao da je pv
Note on J44: Milan: Za uzduzno kao da je pv
Note on J49: Milan: Opsta preporuka 1,25 - 1,5
Note on J71: Dusan: Mora biti veće od komin za Uk cevi
Note on J72: Dusan: Mora biti veće od komin za Uk cevi
Note on J90: Dusan: Broj pregrada Za P cevi, Tip E i F nB-paran. Tip G nB-neparan. Za U cevi, Tip E i G nB-neparan. Tip F nB-paran. Bez pregrada i priključci sa suprotne strane zB=1.
Note on K32: Dusan: Mora biti PREPORUCENA kombinacija
Note on K43: Milan: Za uzduzno kao da je pv
Note on K44: Milan: Za uzduzno kao da je pv
Note on K49: Milan: Opsta preporuka 1,25 - 1,5
Note on K71: Dusan: Mora biti veće od komin za Uk cevi
Note on K72: Dusan: Mora biti veće od komin za Uk cevi
Note on K90: Dusan: Broj pregrada Za P cevi, Tip E i F nB-paran. Tip G nB-neparan. Za U cevi, Tip E i G nB-neparan. Tip F nB-paran. Bez pregrada i priključci sa suprotne strane zB=1.
Note on L32: Dusan: Mora biti PREPORUCENA kombinacija
Note on L43: Milan: Za uzduzno kao da je pv
Note on L44: Milan: Za uzduzno kao da je pv
Note on L49: Milan: Opsta preporuka 1,25 - 1,5
Note on L71: Dusan: Mora biti veće od komin za Uk cevi
Note on L72: Dusan: Mora biti veće od komin za Uk cevi
Note on L90: Dusan: Broj pregrada Za P cevi, Tip E i F nB-paran. Tip G nB-neparan. Za U cevi, Tip E i G nB-neparan. Tip F nB-paran. Bez pregrada i priključci sa suprotne strane zB=1.
Note on P68: PROTEUS: POLUTETIVA normalna na ravan U cevi
Note on Q62: Milan: Broj ordinata ispred neosne pregrade
Note on S62: Milan: Broj ordinata ispred neosne pregrade
Note on U62: Milan: Bez dodatih U cevi
Note on W62: Milan: Bez dodatih U cevi
Note on AB32: Dusan: 2kp=ds+2dp+sp
Rikalovi} Milan
DOBO[ASTI RAZMENJIVA^I TOPLOTE
RATING PROBLEM
1+R2
- R
E
NTUe
1+R2
- R
E
NTUe
Geometrijske veličine mrežnog rasporeda
Oznake: Ds, Du spoljašnji i unutrašnji prečnik omotača, so debljina omotača,
Dc, Dcotl, Dckr, Dotl – prečnik centar kruga bilo kog otvora, maksimalni
prečnik kruga otvora, prečnik kruga kolone k i reda r, prečnik outer tube limit
Db, H – prečnik segmentne pregrade i visina okna
e, rtm - debljina cevne ploče max, srednji poluprečnik savijanja U cevi
ds, du spoljnji i unutrašnji prečnik cevi, s debljina zida cevi
kh , kv ; kho , kvo ; kh1 , kv1 horizontalni i vertikalni koraci: tekući, nulti
o, h, v, k, p cev-unutrašnji zid omotača, horizontalno, vertikalno i
koso rastojanje između cevi, p minimalno rastojanje između cevi i pregrade
b minimalno rastojanje oboda pregrade i unutrašnje površine omotača
Kp, sp, Nkp, Nrp – rastojanje neosne podužne pregrade od ose, debljina
pregrade, broj kolone ili reda neosne pregrade
kh, kv, kk, kho, kvo – horizontalni, vertikalni i kosi korak, početni (nulti) koraci
t, t,  – tube pitch, rastojanje između cevi na tube pitch, =t/ds – faktor mreže
B, Bpru, Bpri – osni razmak između poprečnih pregrada, na mestu ulaza i izlaza
Bpg, Bzg – prednji i zadnji razmak poprečne pregrade i unutrašnje površine glave
bC je rastojanje zadnje poprečne pregrade od luka savijanja U cevi
bB je preostalo rastojanje podužne pregrade od zadnje poprečne pregrade
bk je konzolno rastojanje od zadnje poprečne pregrade do kraja bunta
bpg je rastojanje od zadnje poprečne pregrade do plivajuće glave
L, Lt, Ltb – dužine u razmenjivaču, L efektivna prava dužina cevi, Lt dužina cevi
za ubacivanje u bunt Lt=L+2e za prave cevi, Ltm = 2L+rtm+e max. dužina U cevi,
Ltb dužina U bunta, Ltb=Lt za prave cevi, Ltb=L+rtm+e za U cevi
Aj  jedinična površina cevnog rasporeda, mrežni ugao struje 30,45,60,90
Aj=2kh 2kv/2 – Pt, Pt=ds2 /4 površina otvora cevi
zr, zo, zB – broj prolaza u cevi, broj prolaza oko cevi i broj poprečnih prolaza
n, n1,nI, nII, nIII - broj otv. u cev. ploči, broj U cevi, broj otvora po komorama
nkr, Ckr – otvor k-te kolone i t-tog reda, tačka centra kruga
nki, nri – broj cevi u koloni ili redu, npr. nk3=5, 5 otvora u trećoj koloni
nB – ukupan broj poprečnih segmentnih pergrada (sigl ili dubl) po preseku bunta
Nki, Nri, Kki, Kri– broj kolone ili reda, npr. Nk4 – četvrta kolona, rastojanje
k-te kolone i r-tog reda od ose (koordinata kolone ili reda)
De - ekvivalentni prečnik doboša (bitan za strujne i termičke proračune) je
odnos četvorostrukog preseka strujanja i okvašenog obima, De=4S/O
Rikalovi} Milan
DOBO[ASTI RAZMENJIVA^I TOPLOTE
GEOMETRIJA RT
RATING PROBLEM
Rikalovi} Milan
DOBO[ASTI RAZMENJIVA^I TOPLOTE
RATING PROBLEM
1+R2
- R
E
NTUe
1+R2
- R
E
NTUe
d
2
=
+
y
2
Du
2
-
x
2
+
parna kolona
1
=
kvo
2 kv
ni
+ kv
y
=
kvo
+2 kv
ni
mo`e i obrnuto
+
x
=
kho
kh
nx
neparni kolona
ni
=
-
2 kv
-
2
d
Du
2
-
2
kho
+ kh
nx
y
kvo
parna kolona
Du
=Ds -2s
- 1
- 1
- 1
-1
+ 1
1
ni
=
-
kvo
+ 1
neparna kolona
- kv
yi
=
yi
yi
duzina reda
Geometrijske veličine mrežnog rasporeda
Oznake: Ds, Du spoljašnji i unutrašnji prečnik omotača, so debljina omotača,
Dc, Dcotl, Dckr, Dotl – prečnik centar kruga bilo kog otvora, maksimalni
prečnik kruga otvora, prečnik kruga kolone k i reda r, prečnik outer tube limit
Db, H – prečnik segmentne pregrade i visina okna
e, rtm - debljina cevne ploče max, srednji poluprečnik savijanja U cevi
ds, du spoljnji i unutrašnji prečnik cevi, s debljina zida cevi
kh , kv ; kho , kvo ; kh1 , kv1 horizontalni i vertikalni koraci: tekući, nulti
o, h, v, k, p cev-unutrašnji zid omotača, horizontalno, vertikalno i
koso rastojanje između cevi, p minimalno rastojanje između cevi i pregrade
b minimalno rastojanje oboda pregrade i unutrašnje površine omotača
Kp, sp, Nkp, Nrp – rastojanje neosne podužne pregrade od ose, debljina
pregrade, broj kolone ili reda neosne pregrade
kh, kv, kk, kho, kvo – horizontalni, vertikalni i kosi korak, početni (nulti) koraci
t, t,  – tube pitch, rastojanje između cevi na tube pitch, =t/ds – faktor mreže
B, Bpru, Bpri – osni razmak između poprečnih pregrada, na mestu ulaza i izlaza
Bpg, Bzg – prednji i zadnji razmak poprečne pregrade i unutrašnje površine glave
bC je rastojanje zadnje poprečne pregrade od luka savijanja U cevi
bB je preostalo rastojanje podužne pregrade od zadnje poprečne pregrade
bk je konzolno rastojanje od zadnje poprečne pregrade do kraja bunta
bpg je rastojanje od zadnje poprečne pregrade do plivajuće glave
L, Lt, Ltb – dužine u razmenjivaču, L efektivna prava dužina cevi, Lt dužina cevi
za ubacivanje u bunt Lt=L+2e za prave cevi, Ltm = 2L+rtm+e max. dužina U cevi,
Ltb dužina U bunta, Ltb=Lt za prave cevi, Ltb=L+rtm+e za U cevi
Aj  jedinična površina cevnog rasporeda, mrežni ugao struje 30,45,60,90
Aj=2kh 2kv/2 – Pt, Pt=ds2 /4 površina otvora cevi
zr, zo, zB – broj prolaza u cevi, broj prolaza oko cevi i broj poprečnih prolaza
n, n1,nI, nII, nIII - broj otv. u cev. ploči, broj U cevi, broj otvora po komorama
nkr, Ckr – otvor k-te kolone i t-tog reda, tačka centra kruga
nki, nri – broj cevi u koloni ili redu, npr. nk3=5, 5 otvora u trećoj koloni
nB – ukupan broj poprečnih segmentnih pergrada (sigl ili dubl) po preseku bunta
Nki, Nri, Kki, Kri– broj kolone ili reda, npr. Nk4 – četvrta kolona, rastojanje
k-te kolone i r-tog reda od ose (koordinata kolone ili reda)
De - ekvivalentni prečnik doboša (bitan za strujne i termičke proračune) je
odnos četvorostrukog preseka strujanja i okvašenog obima, De=4S/O
2 - Pe (1 + R) + Pe
TAB. 2.2.2. Odnosi mrežnih koraka za karakteristične napadne uglove strujanja
TAB. 2.2.1. Mere mrežnog rasporeda prema Heat Atlas [3] i DIN 28182, adaptirano
TAB. 2.xx. Mere plivajuće glave zavarene konstrukcije, prema DIN 28190 (Sl. 4.23) za cevi f 25 i rotirani kvadratni mrežni raspored koraka 32 mm.
TAB. 4.6. Mere plivajuće glave prirubničke konstrukcije, prema DIN 28191 (Sl. 4.24) za cevi f 25 i rotirani kvadratni mrežni raspored koraka 32 mm.
2 - Pe (1 + R) + Pe
PRORAČUN ČVRSTOĆE prema AD 2000
delova razmenjivača toplote pod pritiskom
UPOREDNI PREGLED REZULTATA PRORAČUNA
Prema EN 13445-3:2021
Prema AD 2000:2016
Rikalović Milan
DRT knjiga I
EMK - v6.2018
Rikalović Milan
DRT knjiga I
EBC - v6.2018