## MEHANIKA
|  | A | ZADATI PRORAČUNSKI PODACI
Proračunska temperatura TOPLI fluid |  |  |  | tp [oC] | 135 |  | Spoljni prečnik razmenjivača toplote |  |  |  | Ds [mm] | 800
Proračunska temperatura HLADNI fluid |  |  |  | to [oC] | 110 |  | Unutrašnji prečnik otvora na dancu |  |  |  | du [mm] | 0
Proračunski pritisak TOPLI fluid |  |  |  | pd [MPa] | 1.6 |  | Cevi registra |  | ds/du [mm] | AISI 304 | 17.2 | 1.6
Proračunski pritisak HLADNI fluid |  |  |  | ps [bar] | 10 |  | Horizontalni korak ocevljenja |  |  |  | kh [mm] | 19
Ispitni pritisak primara |  |  | 1.25 | ppi [bar] | 2 |  | Vertikalni korak ocevljenja |  |  |  | kv [mm] | 11
Ispitni pritisak sekundara |  |  | 1.3 | psi [bar] | 13
TOPLI fluid struji kroz |  |  |  | REGISTAR
NEZAVRŠENO DANCE PO EN 13445
|  | A | PRORAČUN DANCA EN 13445-3:2009
Oblik danca |  |  | GLAVA | TORISFERIČNO |  |  |  | RAVNO | [5 empty] | OMOTAČ | TORISFERIČNO |  | RAVNO
Stepen ispupčenja danca |  |  | PLITKO | es | ey | eb | [7 empty] | PLITKO | TORUS | SFERA
Materijal danca |  |  | Materijal | P235GH | P235GH | P235GH |  | P235GH |  | Linearna aproksimacija |  |  |  | Materijal | P235GH | P235GH | P235GH
Proračunska temperatura |  |  | tpr [oC] | 135 | 135 | 135 |  | 135 |  | tm [oC] | tv [oC] | tpr [oC] |  | tpr [oC] | 110 | 110 | 110
Proračunski pritisak |  |  | pd [MPa] | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  | 1.6 |  | 100 | 150 | 135 |  | ppr [bar] | 10 | 10 | 10
Proračunska čvrstoća |  |  | K[N/mm2] | 226 | 226 |  |  | 226 | K | 214 | 198 | 202.8 |  | K[N/mm2] | 187 | 187 | 187
Modul elastičnosti |  |  | E[N/mm2] | 198000 | [9 empty] | E[N/mm2] | 203000
Stepen sigurnosti |  |  | S [-] | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | [5 empty] | S [-] | 1.5 | 1.5 | 1.5
Valjanost zavar. spoja |  |  | v [-] | 1 | 1 | [8 empty] | v [-] | 1 | 1
Dodatak odstupanja |  |  | c1 [mm] | 0.4 | 0.3 | [8 empty] | c1 [mm] | 0.4 | 0.4
Dodatak na koroziju |  |  | c2 [mm] | 1 | 1 | [8 empty] | c2 [mm] | 1 | 1
Izračunata debljina |  |  | s [mm] | 1.9522 | 1.5123 |  |  | 12.7743 |  |  | jedn. (3.4) |  |  | s [mm] | 6.2128 | 3.0011 | 35.2875
Faktor uticaja |  |  | (se-c1-c2)/Ds | 0.00825 | [9 empty] | (se-c1-c2)/Ds | 0.0045
Faktor uticaja |  |  | du/Ds[-] | 0 | [9 empty] | du/Ds[-] | 0
Proračunski koeficijent |  |  | b [-] | 2.6 | [9 empty] | b [-] | 3
Proračunski koeficijent |  |  | C [-] |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | C [-] |  |  | 0.5
Proračunski prečnik |  |  | D1 [mm] |  |  |  |  | 784 | [5 empty] | D1 [mm] |  |  | 788
Izvedena debljina |  |  | se [mm] | 8 | 8 |  |  | 40 | [5 empty] | se [mm] | 5 | 5 | 36
Faktor uticaja |  |  | pB/E [-] | 7000 | [9 empty] | pB/E [-] | 7000
Pritisak ulubljivanja |  |  | pB [bar] | 0.35354 | [9 empty] | pB [bar] | 0.34483
Ocena uticaja |  |  | pB | < | 1,5 ppr | [8 empty] | pB | < | 1,5 ppr
ulubljivanja |  |  | NEMA ULUBLJIVANJA | [10 empty] | NEMA ULUBLJIVANJA
|  | A | PRORAČUN OMOTAČA EN 13445-3:2009
|  |  |  | OMOTAČ VIŠEG PRITISKA |  |  | OMOTAČ NIŽEG PRITISKA | [5 empty] | Linearna aproksimacija
Materijal omotača |  |  | Materijal | P235GH |  | Materijal | P235GH | [5 empty] | tm [oC] | tv [oC] | tpr [oC]
Standard |  |  | 2017 god | EN10028-2 |  | 2017 god | EN10028-2 | [5 empty] | 100 | 200 | 110 | P235
Spoljašnji prečnik omotača |  |  | De[mm] | 800 |  | De[mm] | 800 | [5 empty] | 180 | 155 | 177.5 | EN 10216-2
Proračunska temperatura |  |  | T[oC] | 135 |  | T[oC] | 110
Proračunski pritisak |  |  | P[MPa] | 1.6 |  | P[MPa] | 1 | [5 empty] | Linearna aproksimacija
Proračunska čvrstoća Rp0,2/T |  |  | [MPa] | 202.8 | Interpol. | [MPa] | 210.8 | Interpol. |  |  |  |  | tm [oC] | tv [oC] | tpr [oC]
Zatezna čvrstoća - 20oC Rm/20 |  |  | [MPa] | 360 | min | [MPa] | 360 | min |  |  |  |  | 100 | 150 | 110 | AISI
Dozvoljeni napon TAB 3.1 |  |  | f [MPa] | 135.2 |  | [MPa] | 140.5 | [5 empty] | 155 | 140 | 152 | EN 10216-5
Koeficijent zavarenog spoja |  |  | z [-] | 0.85 | IBR | z [-] | 0.85 | IBR | [5 empty] | Rp0,2/T [MPa]
Proračunska debljina zida |  |  | e[mm] | 5.53 |  | e[mm] | 3.34
Nominalna debljina zida |  |  | en[mm] | 6 |  | en[mm] | 4 | [5 empty] | Linearna aproksimacija
Dodatak odstupanja |  |  | c1 [mm] | 0.4 |  | c1 [mm] | 0.4 | [5 empty] | tm [oC] | tv [oC] | tpr [oC]
Dodatak na koroziju |  |  | c2 [mm] | 1 |  | c2 [mm] | 1 | [5 empty] | 100 | 150 | 135 | AISI
Izračunata debljina |  |  | s [mm] | 6.93 |  | s [mm] | 4.74 | [5 empty] | 450 | 420 | 429 | EN 10216-5
Nominalna debljina zida |  |  | en[mm] | 8 |  | en[mm] | 6 | [6 empty] | Rp0,2/T [MPa]
PRORAČUN OTVORA NA OMOTAČU
[10 empty] | (3.7) | DRT I Ch3 | [11 empty] | (3.7) | DRT I Ch3
[10 empty] | (9.5-10) | EN 13445-3 | [11 empty] | (9.5-10) | EN 13445-3
Priključak normalan na tangentnu ravan. Priključak i ojačanje slabiji od omotača | [12 empty] | Priključak kos na tangentnu ravan. Priključak i ojačanje slabiji od omotača
P235GH EN 10216-2 |  |  | f 800 x 6 OMOTAČ REGISTRA CF |  |  |  | Pd (MPa)= | 1 | Td (oC)= | 110 |  |  | P235GH EN 10216-2 |  |  | f 800 x 8 OMOTAČ REGISTRA HF |  |  |  | Pd (MPa)= | 1.6 | Td (oC)= | 135
|  |  |  | De= | 800 | mm | [10 empty] | De= | 800 | mm
|  |  | ec,s= | ea,s= | 6 | mm | [9 empty] | ec,s= | ea,s= | 8 | mm
|  |  |  | Di= | 788 | mm | [10 empty] | Di= | 784 | mm
DN 250 P235GH EN 10216-2 |  |  | f 273 x 6,3 PRIKLJUČAK HF | [9 empty] | DN 250 P235GH EN 10216-2 |  |  | f 168 x 4,5 PRIKLJUČAK HF
| Rm/20= | 360 | MPa | deb= | 273 | mm |  |  | Linearna aproksimacija |  |  |  |  | Rm/20= | 360 | MPa | deb= | 168 | mm |  |  | Linearna aproksimacija
| Rp0,2/100= | 198 | MPa | eb | 6.3 | mm |  |  | tm [oC] | tv [oC] | tpr [oC] |  |  | Rp0,2/100= | 198 | MPa | eb | 4.5 | mm |  |  | tm [oC] | tv [oC] | tpr [oC]
| Rp0,2/150= | 187 | MPa | dib= | 260.4 | mm |  |  | 100 | 150 | 110 | P235 |  | Rp0,2/150= | 187 | MPa | dib= | 159 | mm |  |  | 100 | 150 | 135 | P235
| Rp0,2/T= | 195.8 | MPa | lb= | 200 | mm | Visina priključka |  | 198 | 187 | 195.8 |  |  | Rp0,2/T= | 190.3 | MPa | lb= | 200 | mm | Visina priključka |  | 198 | 187 | 190.3
| z= | 0.85 |  | Koeficijent zavarenog spoja | [6 empty] | Usvojeno |  |  | z= | 0.85 |  | Koeficijent zavarenog spoja | [6 empty] | Usvojeno
OJAČANJE S235JRG EN 10025-2 debljine do 16 mm | [12 empty] | OJAČANJE S235JRG EN 10025-2 debljine do 16 mm
| Rm/20= | 360 | MPa | [5 empty] | Linearna aproksimacija |  |  |  |  | Rm/20= | 360 | MPa | [5 empty] | Linearna aproksimacija
| Rp0,2/100= | 187 | MPa | [5 empty] | tm [oC] | tv [oC] | tpr [oC] |  |  | Rp0,2/100= | 187 | MPa | [5 empty] | tm [oC] | tv [oC] | tpr [oC]
| Rp0,2/200= | 161 | MPa | [5 empty] | 100 | 200 | 110 | SP235 |  | Rp0,2/200= | 161 | MPa | [5 empty] | 100 | 200 | 135 | SP235
| Rp0,2/T= | 184.4 | MPa | [5 empty] | 187 | 161 | 184.4 |  |  | Rp0,2/T= | 177.9 | MPa | [5 empty] | 187 | 161 | 177.9
| fs= | 140.5 | MPa | [7 empty] | Usvojeno |  |  | fs= | 135.2 | MPa | [7 empty] | Usvojeno
| fb= | 140.5 | MPa | [10 empty] | fb= | 135.2 | MPa
| fp= | 122.9333 | MPa | fp=min(Rp0,2/T/1,5;Rm/20/2,4) | [9 empty] | fp= | 118.6 | MPa | fp=min(Rp0,2/T/1,5;Rm/20/2,4)
| fob= | 140.5 | MPa | fob=min(fs;fb) | [9 empty] | fob= | 135.2 | MPa | fob=min(fs;fb)
| fop= | 122.9333 | MPa | fop=min(fs;fp) | [9 empty] | fop= | 118.6 | MPa | fop=min(fs;fp)
|  | Geometrija priključka | [6 empty] | Površine | [5 empty] | Geometrija priključka | [6 empty] | Površine
Usvojeno | lbi= | 8 | mm | Istureni priključak (u omotaču) |  |  |  | Afb= | 258.2393 | mm2 | (3.16) |  | Usvojeno | lbi= | 8 | mm | Istureni priključak (u omotaču) |  |  |  | Afb= | 122.0612 | mm2 | (3.16)
| lbo= | 40.9904 | mm | (3.13) |  |  |  | Afs= | 451.9304 | mm2 | (3.16) |  |  | lbo= | 27.1247 | mm | (3.13) |  |  |  | Afs= | 564 | mm2 | (3.16)
| l`bi= | 8 | mm | (3.14) |  |  |  | Apb= | 6118.1455 | mm2 | (3.18) |  |  | l`bi= | 8 | mm | (3.14) |  |  |  | Apb= | 2792.4146 | mm2 | (3.18)
| l`b= | 40.9904 | mm | (3.17) |  |  |  | Afp= | 360 | mm2 | (3.19) |  |  | l`b= | 27.1247 | mm | (3.17) |  |  |  | Afp= | 400 | mm2 | (3.19)
| l`s= | 69.0217 | mm | (3.17) |  |  |  | Aps= | 80975.5639 | mm2 | (3.21) |  |  | l`s= | 66 | mm | (3.17) |  |  |  | Aps= | 49579.6609 | mm2 | (3.25)
| lso= | 69.0217 | mm | (3.21) |  |  |  | Afw= | 0 | mm2 | Uračunato u Af |  |  | lso= | 79.599 | mm | (3.21) |  |  |  | Afw= | 0 | mm2 | Uračunato u Af
|  | Geometrija ojačanja | [5 empty] | Apj= | 0 | mm2 | j=0, priključak prav |  |  |  | Geometrija ojačanja | [5 empty] | Apj= | 8085.9784 | mm2 | (3.26)
Debljina | ea,p= | 9 | mm | (3.20) | ili manje do ea,s | [7 empty] | Debljina | ea,p= | 12 | mm | (3.20) | ili manje do ea,s | [5 empty] | j=41, priključak kos
| ep= | 6 | mm | (3.20) |  |  |  | Pmax= | 1.3971 | MPa | (3.7) |  |  | ep= | 8 | mm | (3.20) |  |  |  | Pmax= | 2.0922 | MPa | (3.7)
| l`p= | 60 | mm | (3.20) |  |  |  | Pd= | 1 | MPa |  |  |  | l`p= | 50 | mm | (3.20) |  |  |  | Pd= | 1.6 | MPa
| ris= | 394 | mm | (3.21) |  |  |  | OK | Pmax veće od Pd |  |  |  |  | ris= | 392 | mm | (3.21) |  |  |  | OK | Pmax veće od Pd
| a= | 136.5 | mm | (3.21) | Ovo je za prav priključak | [8 empty] | a= | 84 | mm | (3.21) | Ovo je za prav priključak
|  | Uslovi diskontinuiteta | [12 empty] | Uslovi diskontinuiteta
| w veće od wmin= | 18 | mm | (3.27) | Udaljenost otvora od diskontinuiteta | [8 empty] | w veće od wmin= | 24 | mm | (3.27) | Udaljenost otvora od diskontinuiteta
| ls= | 113.5 | mm |  | Konstruktivna dužina otvora do diskontuiteta (min) | [8 empty] | ls= | 66 | mm |  | Konstruktivna dužina otvora do diskontuiteta (min)
Usvojeno | w= | 113.5 | mm | (3.27) | Usvojena udaljenost otvora od diskontinuiteta | [7 empty] | Usvojeno | w= | 66 | mm | (3.27) | Usvojena udaljenost otvora od diskontinuiteta
Pretpostavka | lp= | 60 | mm |  | Dužina ojačanja (dp-deb)/2~w/2 |  |  | Mora biti lp manje od ls, inače ode u diskontinuitet |  |  |  |  | Pretpostavka | lp= | 50 | mm |  | Dužina ojačanja (dp-deb)/2~w/2 |  |  | Mora biti lp manje od ls, inače ode u diskontinuitet
[13 empty] | Priključak kos na tangentnu ravan. | [8 empty] | Površine ISTE
Provera na ispitnom pritisku Ptest=1,5 MPa, na 20oC | [12 empty] | Priključak i ojačanje slabiji od omotača Proračun za Aps i Apj | [7 empty] | Afb= | 122.0612 | mm2 | (3.16)
[14 empty] | rms= | 396 | mm | (3.23) |  |  |  | Afs= | 564 | mm2 | (3.16)
DN 250 P235GH EN 10216-2 |  |  | f 273 x 6,3 PRIKLJUČAK | [10 empty] | d= | 0.21212 |  | (3.23) | 0.5 | sin (30) proba |  | Apb= | 2792.4146 | mm2 | (3.18)
| Rm/20= | 360 | MPa | [10 empty] | j= | 0.90736 | rad | (3.23) | 51.9877 | stepeni |  | Afp= | 400 | mm2 | (3.19)
| Rp0,2/50= | 227 | MPa | To je podatak za Rp0,2/20 |  |  |  |  | Površine ISTE |  |  |  |  | a | 189.5387 | mm | (3.24) | Ovo je za kos priključak |  |  | Aps= | 49579.6609 | mm2 | (3.21)
| z= | 0.85 |  | Koeficijent zavarenog spoja |  |  |  | Afb= | 258.2393 | mm2 | (3.16) | [9 empty] | Afw= | 0 | mm2 | Uračunato u Af
OJAČANJE S235JRG EN 10025-2 debljine do 16 mm | [7 empty] | Afs= | 451.9304 | mm2 | (3.16) |  | Provera na ispitnom pritisku Ptest=2,25 MPa, na 20oC | [7 empty] | Apj= | 8085.9784 | mm2 | j=0, priključak prav
| Rm/20= | 360 | MPa |  |  |  |  | Apb= | 6118.1455 | mm2 | (3.18) | [9 empty] | Pmax= | 2.4311 | MPa | (3.7)
| ReH/20= | 235 | MPa |  |  |  |  | Afp= | 360 | mm2 | (3.19) |  | DN 150 P235GH EN 10216-2 |  |  | f 273 x 6,3 PRIKLJUČAK |  |  |  |  | Ptest= | 2.4 | MPa
| Čvrstoća na ispitnom pritisku | [6 empty] | Aps= | 80975.5639 | mm2 | (3.21) |  |  | Rm/20= | 360 | MPa |  |  |  |  | OK | Pmax veće od Pd
| fs= | 150 | MPa | fs=min(Rp0,2/20/1,5;Rm/20/2,4) |  |  |  | Afw= | 0 | mm2 | Uračunato u Af |  |  | Rp0,2/50= | 227 | MPa | To je podatak za Rp0,2/20 |  |  |  | Čvrstoća na ispitnom pritisku
| fb= | 150 | MPa | Isto kao omotač |  |  |  | Apj= | 0 | mm2 | j=0, priključak prav |  |  | z= | 0.85 |  | Koeficijent zavarenog spoja |  |  | fs= | 150 | MPa | fs=min(Rp0,2/20/1,5;Rm/20/2,4)
| fp= | 150 | MPa | fp=min(Re/20/1,5;Rm/20/2,4) | [8 empty] | OJAČANJE S235JRG EN 10025-2 debljine do 16 mm | [6 empty] | fb= | 150 | MPa | Isto kao omotač
| fob= | 150 | MPa | fob=min(fs;fb) |  |  |  | Pmax= | 1.5571 | MPa | (3.7) |  |  | Rm/20= | 360 | MPa |  |  |  | fp= | 150 | MPa | fp=min(Re/20/1,5;Rm/20/2,4)
| fop= | 150 | MPa | fop=min(fs;fp) |  |  |  | Ptest= | 1.5 | MPa |  |  |  | ReH/20= | 235 | MPa |  |  |  | fob= | 150 | MPa | fob=min(fs;fb)
[8 empty] | OK | Pmax veće od Pd | [10 empty] | fop= | 150 | MPa | fop=min(fs;fp)
| PRORAČUN PRIRUBNICA, PREMA EN 13445-3 | [5 empty] | Labava metoda | [6 empty] | PRORAČUN PRIRUBNICA, PREMA EN 13445-3 | [5 empty] | Labava metoda
| Korak 1 | OSNOVNI PODACI |  |  | Glava | START | Iteracija | Snop cevi | START | Iteracija |  |  |  | Korak 1 | OSNOVNI PODACI
K1.1 | Proračunski pritisak prirubnice |  |  |  | Pd1 [MPa] | 1.6 | 1.6 | Pd2 [MPa] | 1 | 1 |  |  | K1.1 | Proračunski pritisak prirubnice |  |  |  | Pd1 [MPa] | 1.6 | Pd1 [MPa] | 1
K1.2 | Proračunska temperatura prirubnice |  |  |  | Td1 [oC] | 135 | 135 | Td2 [oC] | 110 | 110 |  |  | K1.2 | Proračunska temperatura prirubnice |  |  |  | Td1 [oC] | 135 | Td2 [oC] | 110
| Korak 2 | GEOMETRIJA OMOTAČA |  |  | Glava | START | Iteracija | Snop cevi | START | Iteracija |  |  |  | Korak 2 | GEOMETRIJA OMOTAČA |  |  | Glava |  | Snop cevi
K2.1 | Spoljašnji prečnik omotača |  |  |  | Ds1 [m] | 0.8 | 0.8 | Ds2 [m] | 0.8 | 0.8 |  |  | K2.1 | Spoljašnji prečnik omotača |  |  |  | Ds1 [m] | 0.8 | Ds2 [m] | 0.8
K2.2 | Proračunska debljina zida omotača |  |  |  | do1 [m] | 0.008 | 0.008 | do2 [m] | 0.006 | 0.006 |  |  | K2.2 | Proračunska debljina zida omotača |  |  |  | do1 [m] | 0.008 | do2 [m] | 0.006
K2.3 | Unutrašnji prečnik omotača |  |  |  | Du1 [m] | 0.784 | 0.784 | Du2 [m] | 0.788 | 0.788 |  |  | K2.3 | Unutrašnji prečnik omotača |  |  |  | Du1 [m] | 0.784 | Du2 [m] | 0.788
| Korak 3 | GEOMETRIJA ZAPTIVAČA |  |  | TEADIT NA1002 |  |  | TEADIT NA1002 | [5 empty] | Korak 3 | GEOMETRIJA ZAPTIVAČA |  |  | TEADIT NA1002 |  | TEADIT NA1002
| Zaptivač: Meki pljosnati |  |  |  | Glava | START | Iteracija | Snop cevi | START | Iteracija |  |  |  | Zaptivač: Meki pljosnati |  |  |  | Glava |  | Snop cevi
K3.1 | Faktor zaptivača |  |  |  | m1 [ - ] | 2 | 2 | m2 [ - ] | 2 | 2 |  |  | K3.1 | Faktor zaptivača |  |  |  | m1 [ - ] | 2 | m2 [ - ] | 2
K3.2 | Faktor pritiska zaptivača |  |  |  | y1 [MPa] | 24 | 24 | y2 [MPa] | 24 | 24 |  |  | K3.2 | Faktor pritiska zaptivača |  |  |  | y1 [MPa] | 24 | y2 [MPa] | 24
K3.3 | Debljina zaptivača |  |  |  | eG1 [m] | 0.004 | 0.004 | eG2 [m] | 0.004 | 0.004 |  |  | K3.3 | Debljina zaptivača |  |  |  | eG1 [m] | 0.004 | eG2 [m] | 0.004
K3.4 | Širina zaptivača (Rikalović) |  |  |  | bo1 [mm] | 31.6359 | 31.6359 | bo2 [mm] | 27.306 | 27.306 |  |  | K3.4 | Širina zaptivača (Rikalović) |  |  |  | bo1 [mm] | 31.6359 | bo2 [mm] | 27.306
K3.5 | Širina prema ASME VIII div1 mand. 2 Tab 2-4 |  |  |  | w1 [mm] | 25 | 25 | w2 [mm] | 25 | 25 |  |  | K3.5 | Širina prema ASME VIII div1 mand. 2 Tab 2-4 |  |  |  | w1 [mm] | 25 | w2 [mm] | 25
K3.6 | Usvojena širina zaptivača |  |  |  | bo1 [m] | 0.03 | 0.03 | bo2 [m] | 0.03 | 0.03 |  |  | K3.6 | Usvojena širina zaptivača |  |  |  | bo1 [m] | 0.03 | bo2 [m] | 0.03
K3.7 | Efektivna širina zaptivača (3.37) |  |  |  | b1 [mm] | 13.8026 | 13.8026 | b2 [mm] | 13.8026 | 13.8026 |  |  | K3.7 | Efektivna širina zaptivača (3.37) |  |  |  | b1 [mm] | 13.8026 | b2 [mm] | 13.8026
K3.8 | Efektivna širina zaptivača (3.37) |  |  |  | b1 [m] | 0.0138 | 0.0138 | b2 [m] | 0.0138 | 0.0138 |  |  | K3.8 | Efektivna širina zaptivača (3.37) |  |  |  | b1 [m] | 0.0138 | b2 [m] | 0.0138
| Korak 4 | IZBOR VIJAKA I PRORAČUN SILA PRIRUBNIČKOG SKLOPA | [11 empty] | Korak 4 | IZBOR VIJAKA I PRORAČUN SILA PRIRUBNIČKOG SKLOPA
| Slika 3.35. Uslov labavog spoja (podtačka 2b) |  |  |  | Glava | START | Iteracija | Snop cevi | START | Iteracija |  |  |  | Geometrija prema slici 3.35. Ispunjen uslov labavog spoja (podtačka 2b)
K4.1 | Debljina glavčine na kraju (manja) |  |  |  | g01 [m] | 0.008 | 0.008 | g02 [m] | 0.006 | 0.006 |  |  | K4.1 | Debljina glavčine na kraju (manja) |  |  |  | g01 [m] | 0.008 | g02 [m] | 0.006
K4.2 | Unutrašnji prečnik prirubnice |  |  |  | B1 [m] | 0.8 | 0.8 | B2 [m] | 0.8 | 0.8 |  |  | K4.2 | Unutrašnji prečnik prirubnice |  |  |  | B1 [m] | 0.8 | B2 [m] | 0.8
K4.3 | Krak zavara |  |  |  | c1 [m] | 0.008 | 0.008 | c2 [m] | 0.006 | 0.006 |  |  | K4.3 | Krak zavara |  |  |  | c1 [m] | 0.008 | c2 [m] | 0.006
K4.4 | Osnova zavara |  |  |  | h1 [m] | 0.0113 | 0.0113 | h2 [m] | 0.0085 | 0.0085 |  |  | K4.4 | Osnova zavara |  |  |  | h1 [m] | 0.0113 | h2 [m] | 0.0085
K4.5 | Debljina glavčine na početku (veća) g1=go+h |  |  |  | g11 [m] | 0.0193 | 0.0193 | g12 [m] | 0.0145 | 0.0145 |  |  | K4.5 | Debljina glavčine na početku (veća) g1=go+h |  |  |  | g11 [m] | 0.0193 | g12 [m] | 0.0145
K4.6 | Materijal - klasa vijka TAB.1.52;1.53 |  |  |  | klasa (ČV) | 8.8 | 8.8 | [5 empty] | K4.6 | Materijal - klasa vijka TAB.1.52;1.53 |  |  |  |  | klasa (ČV) | 8.8 |  | Linearna aproksimacija
K4.7 | Radna temperatura vijaka - spoljašnji | [6 empty] | Tv [oC] | 120 | 120 |  |  | K4.7 | Radna temperatura vijaka - spoljašnji | [5 empty] | Tv [oC] | 120 | tm [oC] | tv [oC] | tpr [oC]
K4.8 | Zatezna i čvrstoća tečenja vijaka |  |  |  | Rm [MPa] | 800 | 800 | Rp0,2/T [MPa] | 580 | 580 |  |  | K4.8 | Zatezna i čvrstoća tečenja vijaka |  |  |  | Rm [MPa] | 800 | Rp0,2/T [MPa] | 580 | 100 | 200 | 120
K4.9 | Usvojeni prečnik vijaka spoja na bazi analize |  |  |  | ČV 8.8 | M20x2,5 | M20x2,5 | Linearna aproksimacija |  |  |  |  | K4.9 | Usvojeni prečnik vijaka spoja na bazi analize | [5 empty] | M20x2,5 | ČV 8.8 | 590 | 540 | 580
K4.10 | Prečnik usvojenog vijka |  |  |  | db [m] | 0.02 | 0.02 | tmanje [oC] | tveće [oC] | tpror [oC] |  |  | K4.10 | Prečnik usvojenog vijka |  |  |  |  | db [m] | 0.02 |  |  |  | Usvojeno
K4.11 | Prečnik rupe za prolaz vijka TAB. 1.50 |  |  |  | dL [m] | 0.024 | 0.024 | 100 | 200 | 120 |  |  | K4.11 | Prečnik rupe za prolaz vijka TAB. 1.50 |  |  |  |  | dL [m] | 0.024
K4.12 | Noseći presek (jezgro) vijka TAB.1.49 |  |  |  | Ak [m2] | 0.000245 | 0.000245 | 590 | 540 | 580 | Start |  | K4.12 | Noseći presek (jezgro) vijka TAB.1.49 |  |  |  |  | Ak [m2] | 0.000245
K4.13 | Usvojeni klirens zaptivača od rupe vijka |  |  |  | dG [m] | 0.003 | 0.003 | tmanje [oC] | tveće [oC] | tpror [oC] |  |  | K4.13 | Usvojeni klirens zaptivača od rupe vijka |  |  |  |  | dG [m] | 0.003
K4.14 | Radijalni otklon, TEMA, TAB. 1.55 |  |  |  | Rr [m] | 0.023 | 0.023 | 100 | 200 | 120 |  |  | K4.14 | Radijalni otklon, TEMA, TAB. 1.55 |  |  |  |  | Rr [m] | 0.023
K4.15 | Otklon kraja prirubnice, TEMA, TAB. 1.55 |  |  |  | E [m] | 0.0225 | 0.0225 | 590 | 540 | 580 | Iteracija |  | K4.15 | Otklon kraja prirubnice, TEMA, TAB. 1.55 |  |  |  |  | E [m] | 0.0225
K4.16 | Prečnik podeonog kruga C=B+2(Rr+h) |  |  |  | C1 [m] | 0.8686 | 0.8686 | C2 [m] | 0.863 | 0.863 |  |  | K4.16 | Prečnik podeonog kruga C=B+2(Rr+h) |  |  |  | C1 [m] | 0.8686 | C2 [m] | 0.863
K4.16 | Prečnik pod. kruga prema zapt. C=B+dL+2(b01+h) |  |  |  | C1 [m] | 0.9066 | 0.9066 | C2 [m] | 0.901 | 0.901 |  |  | K4.16 | Prečnik pod. kruga prema zapt. C=B+dL+2(b01+h) |  |  |  | C1 [m] | 0.9066 | C2 [m] | 0.901
K4.17 | Usvojeni prečnik podeonog kruga (veće od C1) |  |  |  | C [m] | 0.906 | 0.906 | [5 empty] | K4.17 | Usvojeni prečnik podeonog kruga |  |  |  |  | C [m] | 0.906
K4.18 | Preporučena debljina prirubnice (www,p3) |  |  |  | t1 [m] | 0.048 | 0.048 | t2 [m] | 0.036 | 0.036 |  |  | K4.18 | Preporučena debljina prirubnice (www,p3) |  |  |  | t1 [m] | 0.048 | t2 [m] | 0.036
K4.19 | Debljina prirubnice USVOJENO |  |  |  | t1 [m] | 0.048 | 0.08 | t2 [m] | 0.036 | 0.08 |  |  | K4.19 | Debljina prirubnice USVOJENO |  |  |  | t1 [m] | 0.08 | t2 [m] | 0.08
K4.20 | Max razmak vijaka jedn. (3.35) prema TEMA |  |  |  | Bmax1 [m] | 0.1552 | 0.232 | Bmax1 [m] | 0.1264 | 0.232 |  |  | K4.20 | Max razmak vijaka jedn. (3.35) prema TEMA |  |  |  | Bmax1 [m] | 0.232 | t2 [m] | 0.232
K4.21 | Min. broj vijaka prema razmaku nmin=pC/Bmax |  |  |  | nmin1 [ - ] | 18.3 | 12.3 | nmin1 [ - ] | 22.5 | 12.3 |  |  | K4.21 | Min. broj vijaka prema razmaku nmin=pC/Bmax |  |  |  | nmin1 [ - ] | 12.3 | nmin1 [ - ] | 12.3
K4.22 | Minimalno razmak za ključ Tab. PBI-701 dmin |  |  |  | viljuškasti | 0.0635 | 0.0635 | okasti | 0.0465 | 0.0465 |  |  | K4.22 | Minimalno razmak za ključ Tab. PBI-701 dmin |  |  |  | okasti | 0.0465 | viljuškasti | 0.0635
K4.23 | Maksimalni broj vijaka po ključu nmax=pC/dmin |  |  |  | nmax [ - ] | 44.8 | 44.8 | nmax [ - ] | 61.2 | 61.2 |  |  | K4.23 | Maksimalni broj vijaka po ključu nmax=pC/dmin |  |  |  | nmax [ - ] | 61.2 | nmax [ - ] | 44.8
K4.24 | Usvojeni broj vijaka, između min i max |  |  |  | n [ - ] | 40 | 36 | Mora biti deljiv sa 4 |  |  |  |  | K4.24 | Usvojeni broj vijaka, između min i max |  |  |  |  | n [ - ] | 36
K4.25 | Spoljnji i unutrašnji prečnik zapt. dgo=C-dL-2dG |  |  |  | dgo [m] | 0.876 | 0.876 | dgi [m] | 0.816 | 0.816 |  |  | K4.25 | Spoljnji i unutrašnji prečnik zapt. dgo=C-dL-2dG |  |  |  | dgo [m] | 0.876 | dgi [m] | 0.816
K4.26 | Prečnik ose ef. širine zaptiv. G=C-dL-2dG-2b |  |  |  | G1 [m] | 0.8484 | 0.8484 | G2 [m] | 0.8484 | 0.8484 |  |  | K4.26 | Prečnik ose ef. širine zaptiv. G=C-dL-2dG-2b |  |  |  | G1 [m] | 0.8484 | G2 [m] | 0.8484
| Sile u prirubničkom sklopu (3.42) | [12 empty] | Sile u prirubničkom sklopu (3.42)
K4.27 | Ukupna hidrostatička sila H=p G2P/4 (3.38) |  |  |  | H1 [MN] | 0.90405 | 0.90405 | H2 [MN] | 0.56503 | 0.56503 |  |  | K4.27 | Ukupna hidrostatička sila H=p G2P/4 (3.38) |  |  |  | H1 [MN] | 0.90405 | H2 [MN] | 0.56503
K4.28 | Hidrostatička sila od omotača HD=p B2P/4 |  |  |  | HD1 [MN] | 0.80384 | 0.80384 | HD2 [MN] | 0.5024 | 0.5024 |  |  | K4.28 | Hidrostatička sila od omotača HD=p B2P/4 |  |  |  | HD1 [MN] | 0.80384 | HD2 [MN] | 0.5024
K4.29 | Hidrostatička sila čela prirubnice HT=H-HD |  |  |  | HT1 [MN] | 0.10021 | 0.10021 | HT2 [MN] | 0.062629 | 0.062629 |  |  | K4.29 | Hidrostatička sila čela prirubnice HT=H-HD |  |  |  | HT1 [MN] | 0.10021 | HT2 [MN] | 0.062629
K4.30 | Kompresiona sila zaptivača HG=2p G b m P |  |  |  | HG1 [MN] | 0.23528 | 0.23528 | HG2 [MN] | 0.14705 | 0.14705 |  |  | K4.30 | Kompresiona sila zaptivača HG=2p G b m P |  |  |  | HG1 [MN] | 0.23528 | HG2 [MN] | 0.14705
K4.31 | Ugradna sila u vijcima WA=p b G y (3.40) |  |  |  | WA1 [MN] | 0.88231 | 0.88231 | WA2 [MN] | 0.88231 | 0.88231 |  |  | K4.31 | Ugradna sila u vijcima WA=p b G y (3.40) |  |  |  | WA1 [MN] | 0.88231 | WA2 [MN] | 0.88231
K4.32 | Radna sila u vijcima Wop= H + HG (3.40) |  |  |  | Wop1 [MN] | 1.1393 | 1.1393 | Wop2 [MN] | 0.71208 | 0.71208 |  |  | K4.32 | Radna sila u vijcima Wop= H + HG (3.40) |  |  |  | Wop1 [MN] | 1.1393 | Wop2 [MN] | 0.71208
| Provera nosivosti vijka | [12 empty] | Provera nosivosti vijka
K4.33 | Ugradni i radni nominalni napon vijka MPa |  |  |  | fB,A=Rm/4 | 200 | 200 | fB=Rp0,2/T /3 | 193.3333 | 193.3333 |  |  | K4.33 | Ugradni i radni nominalni napon vijka MPa |  |  |  | fB,A=Rm/4 | 200 | fB=Rp0,2/T /3 | 193.3333
K4.34 | Ukupni presek vijaka - ugradno stanje WA/fB,A |  |  |  | AB1 [m2] | 0.0044115 | 0.0044115 | AB2 [m2] | 0.0044115 | 0.0044115 |  |  | K4.34 | Ukupni presek vijaka - ugradno stanje WA/fB,A |  |  |  | AB1 [m2] | 0.0044115 | AB2 [m2] | 0.0044115
K4.35 | Ukupni presek vijaka - radno stanje Wop/fB |  |  |  | AB1 [m2] | 0.0058931 | 0.0058931 | AB2 [m2] | 0.0036832 | 0.0036832 |  |  | K4.35 | Ukupni presek vijaka - radno stanje Wop/fB |  |  |  | AB1 [m2] | 0.0058931 | AB2 [m2] | 0.0036832
K4.36 | Minimalni ukupni presek vijaka - max(WA/fB,A;Wop/fB) |  |  |  |  | 0.0058931 | 0.0058931 | ABmin [m2] | AB>ABmin | AB>ABmin |  |  | K4.36 | Minimalni ukupni presek vijaka - max(WA/fB,A;Wop/fB) |  |  |  |  | ABmin [m2] | 0.0058931 | AB>ABmin
K4.37 | Ukupni presek usvojenih vijaka - n Ak |  |  |  |  | 0.0098 | 0.00882 | AB [m2] | OK | OK |  |  | K4.37 | Ukupni presek usvojenih vijaka - n Ak |  |  |  |  | AB [m2] | 0.00882 | OK
K4.38 | Opterećenje vijaka - ugradno stanje W=0,5(ABmin+AB)fB,A |  |  |  |  | 1.5693 | 1.4713 | W [MN] |  |  |  |  | K4.38 | Opterećenje vijaka - ugradno stanje W=0,5(ABmin+AB)fB,A |  |  |  |  | W [MN] | 1.4713
| Korak 5 | GEOMETRIJA PRIRUBNICA | [11 empty] | Korak 5 | GEOMETRIJA PRIRUBNICA
| Kompletne mere prema (3.43) |  |  |  | Glava | START | Iteracija | Snop cevi | START | Iteracija |  |  |  | Kompletne mere prema (3.43) |  |  |  | Glava |  | Snop cevi
K5.1 | Unutrašnji prečnik prirubnice |  |  |  | B1 [m] | 0.8 | 0.8 | B2 [m] | 0.8 | 0.8 |  |  | K5.1 | Unutrašnji prečnik prirubnice |  |  |  | B1 [m] | 0.8 | B2 [m] | 0.8
K5.2 | Usvojeni prečnik podeonog kruga |  |  |  | C [m] | 0.906 | 0.906 | [5 empty] | K5.2 | Usvojeni prečnik podeonog kruga |  |  |  |  | C [m] | 0.906
K5.3 | Spoljašnji prečnik prirubnice A=C+2E |  |  |  | A1 [m] | 0.951 | 0.951 | A2 [m] | 0.951 | 0.951 |  |  | K5.3 | Spoljašnji prečnik prirubnice A=C+2E |  |  |  | A1 [m] | 0.951 | A2 [m] | 0.951
K5.4 | Debljina prirubnice PRETPOSTAVKA (www,p3) |  |  |  | t1 [m] | 0.048 | 0.08 | t2 [m] | 0.036 | 0.08 |  |  | K5.4 | Debljina prirubnice PRETPOSTAVKA (www,p3) |  |  |  | t1 [m] | 0.08 | t2 [m] | 0.08
K5.5 | Krak sile HD hD=(C-B-g1)/2 |  |  |  | hD [m] | 0.04335 | 0.04335 | hD [m] | 0.04575 | 0.04575 |  |  | K5.5 | Krak sile HD hD=(C-B-g1)/2 |  |  |  | hD [m] | 0.04335 | hD [m] | 0.04575
K5.6 | Krak sile HT hT=(2C-B-G)/4 |  |  |  | hT [m] | 0.0409 | 0.0409 | hT [m] | 0.0409 | 0.0409 |  |  | K5.6 | Krak sile HT hT=(2C-B-G)/4 |  |  |  | hT [m] | 0.0409 | hT [m] | 0.0409
K5.7 | Krak sile HG hG=(C-G)/2 |  |  |  | hG [m] | 0.0288 | 0.0288 | hG [m] | 0.0288 | 0.0288 |  |  | K5.7 | Krak sile HG hG=(C-G)/2 |  |  |  | hG [m] | 0.0288 | hG [m] | 0.0288
| Korak 6 | OTEREĆENJE I GRANICA OPTEREĆENJA SPOJA | [11 empty] | Korak 6 | OTEREĆENJE I GRANICA OPTEREĆENJA SPOJA
[5 empty] | Glava | START | Iteracija | Snop cevi | START | Iteracija | [7 empty] | Glava |  | Snop cevi
K6.1 | Ukupni moment prirubn. za ugradno stanje (3.45) |  |  |  | MA1[MNm] | 0.045196 | 0.042374 | MA2[MNm] | 0.045196 | 0.042374 |  |  | K6.1 | Ukupni moment prirubnice za ugradno stanje |  |  |  | MA1[MNm] | 0.042374 | MA2[MNm] | 0.042374
K6.2 | Ukupni moment prirubnice za radno stanje (3.45) |  |  |  | Mop1[MNm] | 0.045721 | 0.045721 | Mop2[MNm] | 0.029781 | 0.029781 |  |  | K6.2 | Ukupni moment prirubnice za radno stanje |  |  |  | Mop1[MNm] | 0.045721 | Mop2[MNm] | 0.029781
| Proračunski faktori - LABAVE PRIRUBNICE | [12 empty] | Proračunski faktori - LABAVE PRIRUBNICE
K6.3 | Faktor odnosa prečnika prirubn. K=A/B (3.49) |  |  |  | K1[ - ] | 1.1887 | 1.1887 | K2[ - ] | 1.1887 | 1.1887 |  |  | K6.3 | Faktor odnosa prečnika prirubn. K=A/B (3.49) |  |  |  | K1[ - ] | 1.1887 | K2[ - ] | 1.1887
K6.4 | Faktor korekcije koraka vijka (3.47) |  |  |  | CF1[ - ] | 1 | 1 | CF2[ - ] | 1 | 1 |  |  | K6.4 | Faktor korekcije koraka vijka (3.47) |  |  |  | CF1[ - ] | 1 | CF2[ - ] | 1
K6.5 | Proračunski faktor bY (3.49) |  |  |  | bY1[ - ] | 11.321 | 11.321 | bY2[ - ] | 11.321 | 11.321 |  |  | K6.5 | Proračunski faktor bY (3.49) |  |  |  | bY1[ - ] | 11.321 | bY1[ - ] | 11.321
| Naponsko stanje prirubnica | [12 empty] | Naponsko stanje prirubnica
K6.6 | Moment prirubn. po jedinici dužine - ugradno (3.46) |  |  |  | M1[MNm/m] | 0.056495 | 0.052967 | M2[MNm/m] | 0.056495 | 0.052967 |  |  | K6.6 | Moment prirubnice po jedinici dužine - ugradno |  |  |  | M1[MNm/m] | 0.052967 | M2[MNm/m] | 0.052967
K6.7 | Moment prirubnice po jedinici dužine - radno (3.46) |  |  |  | M1[MNm/m] | 0.057151 | 0.057151 | M2[MNm/m] | 0.037227 | 0.037227 |  |  | K6.7 | Moment prirubnice po jedinici dužine - radno |  |  |  | M1[MNm/m] | 0.057151 | M2[MNm/m] | 0.037227
K6.8 | Tangencijal. napon prirubnice sq - ugradno (3.48) |  |  |  | sq1[MPa] | 277.5971 | 93.6942 | sq2[MPa] | 493.5059 | 93.6942 |  |  | K6.8 | Tangencijalni napon prirubnice sq - ugradno |  |  |  | sq1[MPa] | 93.6942 | sq1[MPa] | 93.6942
K6.9 | Tangencijalni napon prirubnice sq - radno (3.48) |  |  |  | sq1[MPa] | 280.8215 | 101.0958 | sq2[MPa] | 325.1899 | 65.851 |  |  | K6.9 | Tangencijalni napon prirubnice sq - radno |  |  |  | sq1[MPa] | 101.0958 | sq1[MPa] | 65.851
| Granično naponsko stanje prirubnica prema Tabeli 1 primera 3.3 | [12 empty] | Granično naponsko stanje prirubnica prema Tabeli 1 primera 3.3
K6.10 | Dozvoljeni napon prirubn. fd - radno stanje |  |  |  | fd1[MPa] | 135.2 | 135.2 | fd2[MPa] | 140.5 | 140.5 |  |  | K6.10 | Dozvoljeni napon prirubn. fd - radno stanje |  |  |  | fd1[MPa] | 135.2 | fd2[MPa] | 140.5
K6.11 | Dozvoljeni napon prirubn. ftest - ispitno stanje |  |  |  | ftest1[MPa] | 216.2 | 216.2 | ftest2[MPa] | 216.2 | 216.2 |  |  | K6.11 | Dozvoljeni napon prirubn. ftest - ispitno stanje |  |  |  | ftest1[MPa] | 216.2 | ftest2[MPa] | 216.2
K6.12 | Korekcioni faktor prema prečniku omotača B |  |  |  | k1[ - ] | 1 | 1 | k2[ - ] | 1 | 1 |  |  | K6.12 | Korekcioni faktor prema prečniku omotača B |  |  |  | k1[ - ] | 1 | k2[ - ] | 1
| Ispunjenost uslova odnosa napona (3.50) | [12 empty] | Ispunjenost uslova odnosa napona (3.50)
K6.13 | Ispunjenost uslova - radno stanje |  |  |  |  | eror | OK |  | eror | OK |  |  | K6.13 | Ispunjenost uslova - radno stanje |  |  |  |  | OK |  | OK
K6.14 | Ispunjenost uslova - ispitno-ugradno stanje |  |  |  |  | eror | OK |  | eror | OK |  |  | K6.14 | Ispunjenost uslova - ispitno-ugradno stanje |  |  |  |  | OK |  | OK
PRORAČUN CEVNE PLOČE, PREMA EN 13445-3
| Fluid višeg pritiska u cevi, U cevni snop, |  |  |  |  | Konfiguracija d1) - proširena cevna ploča
| trouglasti raspored cevi, spoj - valcovanje |  |  |  | CP | START | Iteracija | CP | START | Iteracija
CP1 | Proračunski pritisak fluida u cevi i oko cevi |  |  |  | Pt [MPa] | 1.6 | 1.6 | Ps [MPa] | 1 | 1
CP2 | Proračunska temperatura fluida u cevi i oko cevi |  |  |  | Tt [oC] | 135 | 135 | Ts [oC] | 110 | 110
CP3 | Spoljašnji prečnik omotača i cevi cevnog snopa |  |  |  | Ds2 [m] | 0.8 | 0.8 | fdt [m] | 0.0172 | 0.0172
CP4 | Proračunska debljina zida omotača i cevi |  |  |  | es [m] | 0.006 | 0.006 | et [m] | 0.0016 | 0.0016
CP5 | Unutrašnji prečnik omotača cevnog snopa i cevi |  |  |  | Dus [m] | 0.788 | 0.788 | fdu [m] | 0.014 | 0.014
CP6 | Broj prolaza fluida oko cevi i u cevima |  |  |  | zo | 3 | 3 | zr | 6 | 6
CP7 | Usvojeni horizontalni i vertikalni mrežni korak |  |  |  | kh [m] | 0.019 | 0.019 | kv [m] | 0.011 | 0.011
CP8 | Usvojeni horizontalni i vertikalni početni korak |  |  |  | kho [m] | 0.036 | 0.036 | kvo [m] | 0.011 | 0.011
CP9 | Broj podužnih dvokoraka i broj kosih cevi |  |  |  | zkp | 2 | 2 | ndc [m] | 1 | 1
CP10 | Računski - TUBE PITCH i podužni dvokorak |  |  |  | p [m] | 0.021954 | 0.021954 | 2kp [m] | 0.03 | 0.03
CP11 | Maksimalni krug snopa i centra cevi Dotl i Dcotl |  |  |  | Do [m] | 0.776 | 0.776 | Dco [m] | 0.7588 | 0.7588
CP12 | Najveći horizontalni i vertikalni razmak perforacije |  |  |  | ULh [m] | 0.03 | 0.03 | ULv [m] | 0.034 | 0.034
CP13 | Dužina tetive horizontalne i vertikalni perforacije |  |  |  | LLh [m] | 0.7758 | 0.7758 | LLv [m] | 0.788 | 0.788
CP14 | Horizontalna i vertikalna površina bez cevi |  |  |  | Sh [m2] | 0.046548 | 0.046548 | Sv [m2] | 0.026792 | 0.026792
CP15 | Ukupna površina bez perforacije cevi i 4Doˑp |  |  |  | S [m2] | 0.07334 | 0.07334 | 4Do p[m2] | 0.068147 | 0.068147
CP16 | Osnovna efikasnost ligamenta (3.53) i dubina valc. |  |  |  | m [ - ] | 0.21656 | 0.21656 | lt,x [m] | 0.0308 | 0.0418
CP17 | Materijal cevne ploče i cevi snopa - poz. 6 i poz. 3 |  |  |  | poz.6 AISI | 304 | 304 | poz.3 AISI | 304 | 304
CP18 | Projektna-radna temperatura pozicije |  |  |  | Td6 [oC] | 135 | 135 | Td3 [oC] | 135 | 135
CP19 | Čvrstoća materijala na radnoj temperaturi |  |  |  | Rp1,0/T[MPa] | 177.7 | 177.7 | Rp1,0/T[MPa] | 177.7 | 177.7
CP20 | Minimalna zatezna čvrstoća na 20 [oC] |  |  |  | Rm/20[MPa] | 520 | 520 | Rm/20[MPa] | 520 | 520
CP21 | Minimalna zatezna čvrstoća na Td [oC] |  |  |  | Rm/T[MPa] | 429 | 429 | Rm/T[MPa] | 429 | 429
CP22 | Modul elast. materijala cevne ploče i cevi Tab PBI-6 |  |  |  | E [MPa] | 1453.4 | 1453.4 | Et [MPa] | 1453.4 | 1453.4
CP23 | Nominalni dozvoljeni napon - cevne ploče i cevi |  |  |  | f [MPa] | 143 | 143 | ft [MPa] | 148 | 148
CP24 | Minimalna debljina CP (3.57) - usv. Pretpostavka |  |  |  | e [m] | 0.0046984 | 0.0046984 | e [m] | 0.034 | 0.045
CP25 | Efektivni tube pich (3.54) i prečnik otvora cevi (3.55) |  |  |  | p* [m] | 0.023732 | 0.023732 | d* [m] | 0.0142 | 0.014124
CP26 | Efektivna efik. ligamenta (3.53) i sp. prečnik prirubn. |  |  |  | m* [ - ] | 0.40165 | 0.40486 | A [m] | 0.951 | 0.951
CP27 | Faktor e/p za određivanje E*/E iz dijagrama sl. 3.38 |  |  |  | e/p [ - ] | 1.5487 | 2.0497 | E*/E [ - ] | 0.425 | 0.42
CP28 | Efektivni Puason v* i Jangov modul elastičnosti E* |  |  |  | v* [ - ] | 0.3 | 0.313 | E* [ - ] | 617.695 | 610.428
CP29 | Prečnik ose ef. širine zaptiv. Gs i odnos rs=Gs/Do |  |  |  | Gs=Gc[ - ] | 0.8484 | 0.8484 | rs [ - ] | 1.0933 | 1.0933
CP30 | Moment MTS od dejstva pritiska (3.60) M* (3.62) |  |  |  | MTS[MNm/m] | 0.0046252 | 0.0046252 | M*[MNm/m] | 0.0046252 | 0.0046252
CP31 | Faktor K i faktor F prema (3.61) |  |  |  | K [ - ] | 1.2255 | 1.2255 | F [ - ] | 0.33495 | 0.33264
CP32 | Moment po obodu (3.63) - Moment po sredini (3.64) |  |  |  | MP[MNm/m] | 0.00063172 | 0.00065236 | MO[MNm/m] | 0.019262 | 0.019356
CP33 | Nominalna dubina žljeba i dubina korozije |  |  |  | hg [m] | 0.003 | 0.003 | ct [m] | 0 | 0
CP34 | Maks. moment savijanja i efektivna dubina žljeba |  |  |  | M [MNm/m] | 0.019262 | 0.019356 | h'g [m] | 0.003 | 0.003
CP35 | Normalni radijalni napon (3.66) i USLOV |  |  |  | s [MPa] | 299.413 | 162.612 | s ≤ 2f [ - ] | eror | OK
CP36 | Tangencijalni napon smicanja (3.68) i USLOV |  |  |  | t [MPa] | 15.8086 | 11.9443 | t ≤ 0,8f[ - ] | OK | OK
Linearna aproksimacija
| tm [oC] | tv [oC] | tpr [oC]
| 90 | 150 | 135
| 19.6 | 191 | 148.2
PRORAČUN ČVRSTOĆE
DRT prema EN 13445-2009
Rikalović Milan
DOBOŠASTI RAZMENJIVAČI TOPLOTE knjiga I
EXCELOVA PODRŠKA
PCEN-2022
EN 13445