## GEOMETRIJA
[9 empty] | list 1 | [13 empty] | list 1
Prvi korak | [8 empty] | Excel proračuni - MREŽNA KONFIGURACIJA |  | Drugi korak | [12 empty] | Excel proračuni - BROJ I RASPORED CEVI DRT
[9 empty] | Mogu se menjati podaci u osenčanim poljima - Ostala polja su zaključana |  |  |  |  | Menjaju se osenčana polja - ostala zaključana | [7 empty] | USVOJEN IZBOR | Var. II | Data
[6 empty] | Opšti podaci | [15 empty] | Usvojena mrežna konfiguracija - Pregled rezultata | Usv. | Slob.
No | NOMENKLATURA |  | Info - Izvor - Aplikacija |  |  | OZN [jed] | Var. I | Var. II | Var. III |  | No | NOMENKLATURA | [5 empty] | OZN [jed] | Var. I | Var. II | Var. III | OZN [jed] | Var. II | izbor
[6 empty] | Omotač registra |  |  |  | 1 | 7 | Usvojeni spoljnji prečnik omotača RT | [5 empty] | Ds [m] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Ds [m] | 0.8 | 1.2
1 | Postupak izrade omotača registra RT |  |  |  |  | IZRADA | ROLING | ROLING | ROLING | 2 | 18 | Usvojeni spoljnji prečnik cevi snopa RT | [5 empty] | ds [m] | 0.016 | 0.0172 | 0.02 | ds [m] | 0.0172 | 0.025
2 | Naziv fluida na ulazu u omotač RT |  |  |  |  | FLUIDo | Hladniji | Hladniji | Hladniji | 3 | 9 | Preproračun debljine zida doboša RT | [5 empty] | so [m] | 0.006 | 0.006 | 0.006 | so [m] | 0.006 | 0.012
3 | Max. temperatura fluida u omotaču |  |  |  | const | to [oC] | 110 | 110 | 110 | 4 | 19 | Usvojena debljina zida cevi snopa RT | [5 empty] | sc [m] | 0.0012 | 0.0016 | 0.002 | sc [m] | 0.0016 | 0.0025
4 | Radni pritisak fluida na ulazu u omotač RT (man) |  |  |  | const | pro [bar] | 10 | 10 | 10 | 5 | 11 | Unutrašnji prečnik omotača RT | [5 empty] | Du [m] | 0.788 | 0.788 | 0.788 | Du [m] | 0.788 | 1.176
5 | Usvojeni spoljnji prečnik omotača RT |  |  |  | PREDIZBOR | f Ds [m] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 6 | 20 | Unutrašnji prečnik cevi snopa RT | [5 empty] | du [m] | 0.0136 | 0.014 | 0.016 | du [m] | 0.014 | 0.02
6 | Minimalna debljina zida omotača RT |  |  |  | Iz mehaničkog proračuna | somin [m] | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 7 | 22 | Tok strujanja u omotaču | [5 empty] | Str,tok | p | p | u | Str.tok | p | p
7 | Usvojena debljina zida omotača RT |  |  |  | Cev, ili usvojeno | so [m] | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 8 | 21 | Format oblika cevi snopa RT | [5 empty] | Format | P | U | U | Format | U | U
8 | Unutrašnji prečnik omotača RT |  |  |  | Du=Ds-2so | f Du [m] | 0.788 | 0.788 | 0.788 | 9 | 27 | Usvojena orjentacija strujanja u omotaču | [5 empty] | Orjent. | ph | ph | uh | Orjent. | ph | ph
[6 empty] | Cevni registar - bunt |  |  |  | 10 | 29 | Usvojena orjentacija strujanja u cevima | [5 empty] | Orjent. | Pv | Uh | Uh | Orjent. | Uh | Uh
9 | Naziv fluida na ulazu u cevi RT |  |  |  |  | FLUIDc | Topliji | Topliji | Topliji | 11 | 24 | Broj prolaza fluida oko cevi | [5 empty] | zo [ - ] | 1 | 3 | 4 | zo [ - ] | 3 | 3
10 | Max. temperatura fluida u registru |  |  |  | const | tr [oC] | 135 | 135 | 135 | 12 | 23 | Broj prolaza fluida u cevima | [5 empty] | zr [ - ] | 2 | 6 | 4 | zr [ - ] | 6 | 6
11 | Radni pritisak fluida na ulazu u cevi RT (manometarski) |  |  |  | const | prc [bar] | 16 | 16 | 16 | 13 | 33 | Prvi otvor mrežnog rasporeda | [5 empty] | PO | 2 | 1 | 2 | PO | 1 | 1
12 | Usvojeni spoljnji prečnik cevi snopa RT |  |  |  | EN 10217-7 | f ds [m] | 0.016 | 0.0172 | 0.02 | 14 | 48 | Usvojeni minimalni poluprečnik savijanja cevi | [5 empty] | rmin [m] | 0 | 0.036 | 0.04 | rmin [m] | 0.036 | 0.05
13 | Usvojena debljina zida cevi snopa RT |  |  |  | Za visoke prc PROVERITI | sc [m] | 0.0012 | 0.0016 | 0.002 | 15 | 43 | Zaokruženi ostvareni mrezni ugao + -1o. | [5 empty] | a [ o ] | 45 | 30 | 60 | a [ o ] | 30 | 30
14 | Unutrašnji prečnik cevi snopa RT |  |  |  | du=ds-2sc | f du [m] | 0.0136 | 0.014 | 0.016 | 16 | 44 | Tip mrežnog rasporeda | [5 empty] | TIP | 2K45 | 1T30 | 2T60 | TIP | 1T30 | 1T30
[6 empty] | Konfiguracija strujanja |  |  |  | 17 | 37 | Usvojeni horizontalni mrežni korak | [5 empty] | kh [m] | 0.014 | 0.019 | 0.022 | kh [m] | 0.019 | 0.025
15 | Format oblika cevi snopa RT |  |  |  | PREDIZBOR | CEVI | P | U | U | 18 | 38 | Usvojeni vertikalni mrežni korak | [5 empty] | kv [m] | 0.014 | 0.011 | 0.013 | kv [m] | 0.011 | 0.015
16 | Tok strujanja u omotaču | Razdvojeno | Ne |  | PREDIZBOR | OMOTAČ | p | p | u | 19 | 39 | Kosi korak | [5 empty] | kk [m] | 0.019799 | 0.021954 | 0.025554 | kk [m] | 0.021954 | 0.029155
17 | Broj prolaza fluida u cevima |  | max 8 |  | PREDIZBOR | zr | 2 | 6 | 4 | 20 | 45 | Minimalni međucevni razmak za prolaz fluida | [5 empty] | dt [m] | 0.003799 | 0.0047545 | 0.0055539 | dt [m] | 0.0047545 | 0.0065
18 | Broj prolaza fluida oko cevi |  | max 4 |  | PREDIZBOR | zo | 1 | 3 | 4 | 21 | 40 | MINIMALNO rastojanje osa cevi - TUBE PITCH | [5 empty] | t [m] | 0.019799 | 0.021954 | 0.025554 | t [m] | 0.021954 | 0.0315
19 | Aranžman broja prolaza fluida |  |  |  | TIP STRUJANJA | zr zo | 21 | 63 | 44 | 22 | 52 | Usvojeni korak podužne pregrade | [5 empty] | kp [m] | 0.014 | 0.015 | 0.016 | kp [m] | 0.015 | 0.0185
| PREPORUČENI ARANŽMAN BROJA PROLAZA 11, 21, 22, 41, 42, 44, 61, 62, 63, 81, 82, 84 | [8 empty] | 23 | 54 | Pozicija horizontalnog početnog koraka | [5 empty] | Pkho [-] | kho=kh | kho=rmin | kho=rmin | Pkho [-] | kho=rmin | kho=rmin
20 | Preporučena orjentacija strujanja u omotaču |  |  |  | oko cevi | orj.OMOT. | ph | ph | uh | 24 | 55 | Pozicija vertikalnog početnog koraka | [5 empty] | Pkvo [-] | kvo=kp | kvo=kv | kvo=kp | Pkvo [-] | kvo=kv | kvo=kv
21 | Usvojena orjentacija strujanja u omotaču |  |  |  | oko cevi | orj.OMOT. | ph | ph | uh | 25 | 58 | Usvojeni horizontalni NULTI mrežni korak | [5 empty] | kho [m] | 0.014 | 0.036 | 0.04 | kho [m] | 0.036 | 0.05
22 | Preporučena orjentacija strujanja u cevima |  |  |  | u cevi | orj.CEVI | Pv | Uh | Uh | 26 | 59 | Usvojeni vertikalni NULTI mrežni korak | [5 empty] | kvo [m] | 0.014 | 0.011 | 0.016 | kvo [m] | 0.011 | 0.015
23 | Usvojena orjentacija strujanja u cevima |  |  |  | u cevi | orj.CEVI | Pv | Uh | Uh | 27 | 65 | Ekvivalentni prečnik omotača | [5 empty] | De [m] | 0.015 | 0.014 | 0.016 | De [m] | 0.014 | 0.013197
24 | Orjentacija cevnog snopa |  |  |  | Prema tipiziranoj KONFIGURACIJI | ORJENT | phPv | phUh | uhUh | 28 | 62 | Usvojen obodni klirens omotača i cevnog snopa | [5 empty] | do [m] | 0.008 | 0.008 | 0.008 | do [m] | 0.008 | 0.006
25 | Minimalni međucevni klirens |  |  |  | DIN 28182, TAB.2.2.1 | dt [m] | 0.004 | 0.0042 | 0.005 | 29 | 63 | Maksimalni prečnik kruga snopa (out tube limit) | [5 empty] | Dotl[m] | 0.772 | 0.772 | 0.772 | Dotl[m] | 0.772 | 1.164
26 | Predproračun TUBE PITCH |  | t=dt+ds |  | PREDPRORAČUN | t [m] | 0.02 | 0.0214 | 0.025 | 30 | 64 | Maksimalni prečnik kruga centra otvora | [5 empty] | Dcotl[m] | 0.756 | 0.7548 | 0.752 | Dcotl[m] | 0.7548 | 1.139
27 | Prvi otvor mrežnog rasporeda |  |  |  | PREDIZBOR | Prvi otvor | 2 | 1 | 2 | 31 | Broj kol. polupreseka |  |  | Nku=INT((Du/2-ds/2-do-kho)/kh)+1 |  |  |  |  | 27 | 18 | 16 | Nku [ - ] | 18 | 23
28 | Mrežni ugao - Ugao stranice i pravca strujanja |  |  |  | PREDIZBOR | a [ o ] | 45 | 30 | 60 | 32 | Broj red. polupreseka |  |  | Nru=INT((Du/2-ds/2-do-kvo+(kv-2kp))/kv)+1 |  |  |  |  | 27 | 32 | 28 | Nru [ - ] | 32 | 36
29 | Hor. mrežni korak |  |  |  | za u i ph: kh=t sina, za pv kh=t cosa, t za a=90 | kh [m] | 0.014142 | 0.018533 | 0.021651 | 33 | Radijus savijanja i minimalni broj kolona (redova) JEDNE dodatne U cevi | [8 empty] | rdmin [m] | 0.037121 | zv [ - ] | 6
30 | Ver. mrežni korak |  |  |  | za u i ph: kh=t cosa, za pv kh=t sina, t za a=90 | kv [m] | 0.014142 | 0.0107 | 0.0125 | 34 | 62 | Mrežna konfiguracija | [5 empty] | Var. I | KS21-phPv-2K45 |  |  |  |  | Usvojeno
31 | Usvojeni horizontalni mrežni korak |  |  |  |  | kh [m] | 0.014 | 0.019 | 0.022 | 4 | Alarm - upozorenje, greške podataka | [6 empty] | Var. II | KS63-phUh-1T30 |  |  | KS63-phUh-1T30
32 | Usvojeni vertikalni mrežni korak |  |  |  |  | kv [m] | 0.014 | 0.011 | 0.013 |  |  | STOP, ne mogu U cevi za zr=1 | [5 empty] | Var. III | KS44-uhUh-2T60
33 | Kosi korak |  |  |  | kk=(kv2+kh2)0,5 | kk [m] | 0.019799 | 0.021954 | 0.025554 |  |  | STOP, proveriti prečnik Ds za broj prolaza zr | [5 empty] | Data | KS63-phUh-1T30 |  |  |  | NAPOMENA
34 | MINIMALNO rastojanje osa cevi - TUBE PITCH |  |  |  | Za usv. KORAKE | t [m] | 0.019799 | 0.021954 | 0.025554 |  |  | STOP, velika razlika broja cevi u komorama | [6 empty] | 1. Oznaka "SOS" - Nema tekuće vrednosti
35 | Faktor mreze - OSTVARENI, m = 1,25 - 1,5 |  |  |  | m = t/ds | m [ - ] | 1.24 | 1.28 | 1.28 |  |  | STOP, ne moze "koridorni" (a=90) za zr>4 | [6 empty] | 2. Oznaka "0" - Nije predviđen račun
36 | Ostvareni mrežni ugao |  |  |  |  | a [ o ] | 45 | 30.0686 | 59.4208 |  |  | STOP, Tabela ima više od 40 KOLONA (REDOVA) | [6 empty] | 3. Unos podataka samo u osenčena polja
37 | Zaokruženi ostvareni mrezni ugao + -1o. |  |  |  |  | a [ o ] | 45 | 30 | 60
38 | Tip mrežnog rasporeda |  |  |  | Mrežna figura | TIP | 2K45 | 1T30 | 2T60
39 | Minimalni međucevni razmak za prolaz fluida |  |  |  | dt = t - ds | dt [m] | 0.003799 | 0.0047545 | 0.0055539
40 | Minimalni faktor savijanja cevi |  |  |  | TEMA, RCB-2.31 Rmin / ds =2 | rmin/ds | 2 | 2 | 2
41 | Minimalni poluprečnik savijanja cevi |  |  |  | TEHNOLOGIJA SAVIJANJA | rmin [m] | 0 | 0.0344 | 0.04
[9 empty] | list 2 |  | Primer 2.2 | list 2 | [10 empty] | list 2
[9 empty] | Excel proračuni - MREŽNA KONFIGURACIJA - nastavak |  | PRORAČUN BROJA CEVI DRT - nastavak | [12 empty] | PRORAČUN BROJA CEVI DRT - nastavak
42 | Usvojeni minimalni poluprečnik savijanja cevi |  |  |  | Interna tabela alata | rmin [m] | 0 | 0.036 | 0.04 |  | Za sve preporučene konfiguracije | [11 empty] | Za usvojenu konfiguraciju
43 | Usvojena debljina podužnih pregrada |  |  |  | DIN 28185, TEMA, R+CB-4.421 | sp [m] | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  | Usvojena varijanta |  |  |  | Var. II | [5 empty] | da | Usvojena varijanta
44 | Klirens uzdužnih pregrada od cevi |  |  |  | API 660 T.7.6.3.3 min 3 mm | dp [m] | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  | KS63-phUh-1T30 |  |  | zr [ - ] | 6 | [7 empty] | KS63-phUh-1T30
45 | Minimalni korak na mestu podužne pregrade |  |  |  | 2kp=ds+2dp+sp | 2kp [m] | 0.028 | 0.0292 | 0.032 |  | Izbor Np | Np6 [-] | 8 | Np8 [-] | 12 | SnI/SnII | 99.35% | SnI/SnII | 106.5% | Lt max [m] | bez neosne | S neosnom pregradom |  | Dodatne
46 | Usvojeni korak podužne pregrade |  |  |  |  | 2kp [m] | 0.028 | 0.03 | 0.032 |  | Broj cevi u |  | KI | KI =KII | KI =KIV | KI =KVI | KIII=KIV | KI =KVIII | KIII=KVI | 5.7278 |  | KI =KVI | KIII=KIV | tabele
47 | Usvojeni korak podužne NEOSNE podužne pregrade |  |  |  |  | 2krp [m] |  | 0.03 |  |  | komorama |  | 1009 | 487 | 239 | 152 | 153 | 114 | 107 | L [ m ] |  | 152 | 153 | rmax | Okno
48 | Pozicija horizontalnog početnog koraka |  |  |  | PREPORUČENI strujni tok | Pkho [ - ] | kho=kh | kho=rmin | kho=rmin |  | Br.prol. | zr [ - ] | 1 | 2 | 4 | 6 | osna kom. | 8 | osna kom. | 2.3 |  | 6 | osna kom. | U cevi | S broj
49 | Pozicija vertikalnog početnog koraka |  |  |  | PREPORUČENI strujni tok | Pkvo [ - ] | kvo=kp | kvo=kv | kvo=kp |  | Ds [m] | Polutet. | Snu1 | Snu2 | Snu4 | Snu6 | Snp6 | Snu8 | Snp8 | SAi cevi |  | Snu6 | Snp6 | rmax | Snoi
50 | Vrednost horizontalnog početnog mrežnog koraka min. |  |  |  |  | kho [m] | 0.014 | 0.036 | 0.04 |  | 0.8 | kolona | 1009 | 974 | 956 | 914 | 306 | 884 | 214 | 126.9621 | 974 | 914 | 306 | 0.359 | 193
51 | Vrednost vertikalnog početnog mrežnog koraka min. |  |  |  |  | kvo [m] | 0.014 | 0.011 | 0.016 |  | Br.kol. | yki | nk1 | nk2 | nk4 | nk6 | np6 | nk8 | np8 | Ai [m2] |  | nk6 | np6 | ri [m] | noi [-]
52 | Položaj ukrštenih ili kosih cevi |  |  |  |  | Uk cevi |  | Uh | Uh |  | 0 | 0.3774 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Minimalni NULTI korak za ukrštene ili kose cevi |  |  |  |  | komin [m] |  | 0.0336 | 0.038 |  | 1 | 0.37568 | 34 | 34 | 34 | 32 | 8 | 32 | 6 | 8.1496 | 34 | 32 | 8 | 0.036 | 0
54 | Usvojeni horizontalni NULTI mrežni korak |  |  |  |  | kho [m] | 0.014 | 0.036 | 0.04 |  | 2 | 0.37337 | 33 | 33 | 32 | 33 | 9 | 32 | 6 | 8.5107 | 33 | 33 | 9 | 0.055 | 0
55 | Usvojeni vertikalni NULTI mrežni korak |  |  |  |  | kvo [m] | 0.014 | 0.011 | 0.016 |  | 3 | 0.37007 | 34 | 34 | 34 | 32 | 8 | 32 | 6 | 8.356 | 34 | 32 | 8 | 0.074 | 0
[6 empty] | Oznaka konfiguracije |  |  |  |  | 4 | 0.36576 | 33 | 33 | 32 | 31 | 9 | 30 | 6 | 8.1949 | 33 | 31 | 9 | 0.093 | 0
56 | Konfiguracija razmenjivača toplote |  |  | TEMA tip omotača | E | Var. I | KS21-phPv-2K45 |  |  |  | 5 | 0.3604 | 32 | 32 | 32 | 32 | 8 | 30 | 6 | 8.5624 | 32 | 32 | 8 | 0.112 | 0
56 | Konfiguracija razmenjivača toplote |  |  | TEMA tip omotača | E | Var. II | KS63-phUh-1T30 |  |  |  | 6 | 0.35393 | 33 | 33 | 32 | 31 | 9 | 30 | 6 | 8.3948 | 33 | 31 | 9 | 0.131 | 0
56 | Konfiguracija razmenjivača toplote |  |  | TEMA tip omotača | F | Var. III | KS44-uhUh-2T60 |  |  |  | 7 | 0.34631 | 32 | 32 | 32 | 30 | 8 | 28 | 6 | 8.2208 | 32 | 30 | 8 | 0.15 | 0
[6 empty] | Ostali parametri konfiguracije strujanja |  |  |  |  | 8 | 0.33745 | 31 | 31 | 30 | 29 | 9 | 28 | 6 | 8.0403 | 31 | 29 | 9 | 0.169 | 0
57 | Obodni klirens za zaptivne trake |  |  |  | (Taborek do=(0,005Du+0,0125)/2) | do [m] | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  | 9 | 0.32724 | 30 | 30 | 30 | 28 | 8 | 28 | 6 | 7.8534 | 30 | 28 | 8 | 0.188 | 14
58 | Usvojen obodni klirens omotača i cevnog snopa |  |  |  |  | do [m] | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  | 10 | 0.31557 | 29 | 29 | 28 | 27 | 9 | 26 | 6 | 7.66 | 29 | 27 | 9 | 0.207 | 27
59 | Maksimalni prečnik kruga snopa (out tube limit) |  |  |  | Dotl=Du-2do | Dotl[m] | 0.772 | 0.772 | 0.772 |  | 11 | 0.30225 | 28 | 28 | 28 | 26 | 8 | 24 | 6 | 7.4601 | 28 | 26 | 8 | 0.226 | 26
60 | Maksimalni prečnik kruga centra otvora |  |  |  | Dcotl=Dotl-ds | Dcotl[m] | 0.756 | 0.7548 | 0.752 |  | 12 | 0.28706 | 27 | 27 | 26 | 25 | 9 | 24 | 6 | 7.2538 | 27 | 25 | 9 | 0.245 | 25
61 | Ekvivalentni prečnik omotača |  | DeK=4kvkh/(dsp)-ds, |  | DeT=8kvkh/(dsp)-ds | De [m] | 0.015 | 0.014 | 0.016 |  | 13 | 0.26969 | 24 | 24 | 24 | 22 | 8 | 22 | 6 | 6.4543 | 24 | 22 | 8 | 0.264 | 22
[6 empty] | Poprečno strujanje u omotaču |  |  |  |  | 14 | 0.24968 | 23 | 23 | 22 | 21 | 9 | 20 | 6 | 6.2287 | 23 | 21 | 9 | 0.283 | 21
62 | Komercijalna dužina cevi za izradu registra |  |  |  | Lt=1; 1,2; 1,5; 2; 3; 6; 12 | Lt [m] | 6 | 6 | 6 |  | 15 | 0.22633 | 20 | 20 | 20 | 18 | 8 | 18 | 6 | 5.3969 | 20 | 18 | 8 | 0.302 | 18
63 | Max. efektivna prava dužina cevi (videti sl. Sl.2.37) |  |  |  | Jednačina (2.9) | Lmax [m] | 5.86 | 2.396 | 2.396 |  | 16 | 0.19847 | 19 | 19 | 18 | 17 | 9 | 16 | 6 | 5.1519 | 19 | 17 | 9 | 0.321 | 17
64 | Usvojena efektivna prava dužina cevi |  |  |  | Iz TERMIK proračuna | L [m] | 5.8 | 2.3 | 2.3 |  | 17 | 0.1638 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 12 | 6 | 4.2879 | 14 | 14 | 8 | 0.34 | 14
65 | Priključak omotača glave |  |  |  | Iz TERMIK proračuna | DN | 150 | 150 | 150 |  | 18 | 0.1164 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 2.7856 | 11 | 9 | 9 | 0.359 | 9
66 | Priključak omotača registra |  |  |  | Iz TERMIK proračuna | DN | 250 | 250 | 250 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Rastojanje pregrada na priključku |  |  |  | Bpr=2*DN | Bpr [m] | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Broj poprečnih pregrada na dužini L |  |  |  | Iz TERMIK proračuna | nB [m] | 14 | 7 | 6 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Rastojanje pregrada | Bmax=Du, Bmin=0,2 Du |  |  | Jednačina (2.9) | B [m] | 0.4 | 0.29 | 0.35 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Ds [m] | Br. | Snu1 | Snu2 | Snu4 | Snu6 | Snp6 | Snu8 | Snp8 | Snu2 | 487 | 457 | 153
[11 empty] | 0.8 | U cevi | 487 | 487 | 478 | 457 | 153 | 442 | 107 | Dodatne |  | KI =KVI | KIII=KIV
[12 empty] | Dodatni proračun geometrije okna | [7 empty] | U cevi [kom] |  | 6 | 4
[11 empty] | Pretpostavljeno |  | Ho/Du | 25% | Visina okna |  | Ho [m] | 0.197 | Broj kolone (reda) okna |  |  | Nko | 9
[11 empty] | Stvarno |  | Ho kon/Du | 26.14% | Konačno okno |  | Ho kon[m] | 0.206 | Broj cevi u oknu |  |  | Sno | 193
Note on F29: Dusan: Da, razdvojeno strujanje, TEMA "G", "H" Ne, neparni broj prolaza zo, TEMA "E" Ne, parni broj prolaza zo, TEMA "F"
Note on J32: Dusan: Mora biti PREPORUCENA kombinacija
Note on J43: Milan: Za uzduzno kao da je pv
Note on J44: Milan: Za uzduzno kao da je pv
Note on J49: Milan: Opsta preporuka 1,25 - 1,5
Note on J71: Dusan: Mora biti veće od komin za Uk cevi
Note on J72: Dusan: Mora biti veće od komin za Uk cevi
Note on J90: Dusan: Broj pregrada Za P cevi, Tip E i F nB-paran. Tip G nB-neparan. Za U cevi, Tip E i G nB-neparan. Tip F nB-paran. Bez pregrada i priključci sa suprotne strane zB=1.
Note on K32: Dusan: Mora biti PREPORUCENA kombinacija
Note on K43: Milan: Za uzduzno kao da je pv
Note on K44: Milan: Za uzduzno kao da je pv
Note on K49: Milan: Opsta preporuka 1,25 - 1,5
Note on K71: Dusan: Mora biti veće od komin za Uk cevi
Note on K72: Dusan: Mora biti veće od komin za Uk cevi
Note on K90: Dusan: Broj pregrada Za P cevi, Tip E i F nB-paran. Tip G nB-neparan. Za U cevi, Tip E i G nB-neparan. Tip F nB-paran. Bez pregrada i priključci sa suprotne strane zB=1.
Note on L32: Dusan: Mora biti PREPORUCENA kombinacija
Note on L43: Milan: Za uzduzno kao da je pv
Note on L44: Milan: Za uzduzno kao da je pv
Note on L49: Milan: Opsta preporuka 1,25 - 1,5
Note on L71: Dusan: Mora biti veće od komin za Uk cevi
Note on L72: Dusan: Mora biti veće od komin za Uk cevi
Note on L90: Dusan: Broj pregrada Za P cevi, Tip E i F nB-paran. Tip G nB-neparan. Za U cevi, Tip E i G nB-neparan. Tip F nB-paran. Bez pregrada i priključci sa suprotne strane zB=1.
Note on P68: PROTEUS: POLUTETIVA normalna na ravan U cevi
Note on Q62: Milan: Broj ordinata ispred neosne pregrade
Note on S62: Milan: Broj ordinata ispred neosne pregrade
Note on U62: Milan: Bez dodatih U cevi
Note on W62: Milan: Bez dodatih U cevi
Note on AB32: Dusan: 2kp=ds+2dp+sp
Rikalović Milan
DRT knjiga I
EMK - v6.2018
Rikalović Milan
DRT knjiga I
EBC - v6.2018